Программный документ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025

года»

Свердловская область 2015 год

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шалинского

городского округа

от 16.07.2015 г. № 301

Программный документ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025

года»

Свердловская область 2015 год

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Содержание

- Паспорт Программы	4

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	10

  - Система теплоснабжения	10

  - Система водоснабжения	29

  - Система водоотведения	43

    - Система газоснабжения	57

    - Система обращения с твердыми бытовыми отходами	59

    - Общие сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения	60

      - План развития Шалинского городского округа и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период до 2025 года 	 62

      - Перечень мероприятий и целевых показателей	63

        - Мероприятия в системе теплоснабжения	64

        - Мероприятия в системе водоснабжения	74

        - Мероприятия в системе водоотведения	78

        - Мероприятия в системе электроснабжения	82

        - Мероприятия в системе газоснабжении	83

        - Мероприятия в системе обращения с ТБО	84

        - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	 85

        - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	87

      - Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов	 89

      - Управление программой	132

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 289- ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Приказ Госстроя от 01.10.2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |

|  | • Приказ Госстроя от 28.10.2013 года №397/ГС «О |
| --- | --- |
|  | порядке осуществления мониторинга разработки и |
|  | утверждения программ комплексного развития |
|  | систем коммунальной инфраструктуры поселений, |
|  | городских округов» |
| Заказчик Программы | • Администрация Шалинского городского округа |
|  | • Администрация Шалинского городского округа |
| Разработчик | • Организации коммунального комплекса |
| Программы | Шалинского городского округа • ООО «Комэнергоресурс» |
| Ответственный |  |
| исполнитель | • Администрация Шалинского городского округа |
| Программы |  |
| Соисполнители | Организации коммунального комплекса Шалинского |
| Программы | городского округа |
|  | 1) Строительство и реконструкция систем коммунальной |
|  | инфраструктуры. Определить количество и стоимость |
|  | строительства и модернизации сетей и сооружений |
|  | инженерно-технического обеспечения на основании: |
| Цели Программы | - документов территориального планирования; - программ развития Шалинского городского округа; |
|  | • мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса Шалинского городского округа. 2) Обеспечение жителей Шалинского городского округа надёжными и качественными услугами теплоснабжения, |

|  | водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения. - Повышение надежности тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных услуг; - Улучшение экологической ситуации на территории Шалинского городского округа с учетом достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры; - Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - Определение сроков освоения планировочных районов Шалинского городского округа до 2025 года. - Определение объемов жилищной застройки в намеченных к освоению до 2025 года планировочных районах. - Определение потребности объемов и стоимости строительства и модернизации сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения в том числе: - определение сетей и объектов инженерно- технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов; - определение стоимости строительства по укрупненным показателям; |

|  | • определение объектов инженерно-технического обеспечения, требующих модернизации, источником финансирования которой могут быть надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса; 4) Определение мероприятий по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты по размещению ТБО. |
| --- | --- |
| Целевые показатели | - сокращение аварийности в системах коммунальной инфраструктуры; - сокращение потерь в системах коммунальной инфраструктуры; - сокращение износа систем коммунальной инфраструктуры; - сокращение удельного веса сетей коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в замене; - сокращение количества несанкционированных свалок; - количество объектов размещения отходов на территории Шалинского городского округа, удовлетворяющих потребности населения и соответствующие допустимому воздействию на окружающую среду. |
| Срок и этапы реализации Программы | - этап - 2015 - 2020 - 1-й период реализации запланированных в программе мероприятий; - этап - 2021 - 2025 - 2-й период реализации запланированных в программе мероприятий; |

|  | По предварительным прогнозам, на реализацию |  |
| --- | --- | --- |
|  | мероприятий программы до 2025 года необходимы |  |
|  | средства в размере 1 038,82 млн.руб., в том числе по |  |
|  | системам: |  |
|  | • Система теплоснабжения | — 188,11 млн. рублей |
|  | • Система водоснабжения | — 183,11 млн. рублей |
|  | • Система водоотведения | — 164,30 млн. рублей |
| Объемы требуемых | - Система электроснабжения - Система газоснабжения | - 147,12 млн. рублей - 158,20 млн. рублей |
| капитальных | • Система обращения с ТБО | — 125,19 млн. рублей |
| вложений | • Мероприятия по энергосбережению и повышению |  |
|  | энергетической эффективности | — 72,80 млн. рублей |
|  | Источники финансирования: |  |
|  | • Средства организаций коммунального комплекса |  |
|  | • Прочие средства |  |
|  | • Местный бюджет |  |
|  | • Областной бюджет |  |
|  | • Федеральный бюджет |  |
|  | В результате реализации программы ожидается: |  |
| Ожидаемые | • модернизация оборудования | котельных и тепловых |
| результаты реализации Программы | пунктов, участков трубопровода системы теплоснабжения Шалинского городского округа, актуализация схемы теплоснабжения; • актуализация схемы водоснабжения Шалинского городского округа, модернизация оборудования и |  |

|  | участков трубопровода системы водоснабжения; |
| --- | --- |
|  | • модернизация оборудования и участков |
|  | трубопровода системы водоотведения, актуализация |
|  | схемы водоотведения; |
|  | • строительство новых кабельных линий системы |
|  | электроснабжения; |
|  | • газификация поселков, строительство сетей |
|  | газоснабжения, перевод котельных на газ; |
|  | • актуализация муниципальной программы |
|  | энергосбережения и энергоэффективности. |

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1. Система теплоснабжения

Основные показатели системы теплоснабжения в Шалинского ГО:

- Источники теплоснабжения - 19 котельных;

- Установленная мощность - 19,84 Гкал/час;

- Количество котлов - 49 шт.;

- Присоединенная нагрузка - 16,9 Гкал/час;

- Основной вид топлива - уголь и дрова;

- Схема теплоснабжения - закрытая;

- Протяженность тепловых сетей- 30,52 км;

- Средний физический износ оборудования и тепловых сетей: o оборудование - более 60%;

- тепловые сети - более 80%.

Теплоснабжение в Шалинском городском округе осуществляется по смешанной схеме.

Централизованным теплоснабжением обеспеченно 23% жилой площади населенного пункта. Теплоснабжение оставшейся части потребителей - децентрализованное и осуществляется от автономных источников.

В МО действует 6 теплоснабжающих организаций:

- МУП Шалинского городского округа «Сылвинское жилищно-коммунальное хозяйство», с.Сылва;

- МУП Шалинского городского округа «Шалинская коммунально- эксплуатационная служба», п.Шаля;

- МУП Шалинского городского округа «Шамарская коммунально- эксплуатационная служба», п.Шамары;

- ООО «Саргинский леспромхоз»;

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

• Общество с ограниченной ответственностью «СнабСтройИнвест», г.

Екатеринбург.

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) обусловлены зонами действия источников теплоснабжения.

р.п. Шаля

На территории поселка действуют 7 котельных, обеспечивающих централизованным теплоснабжением р.п. Шаля.

В настоящее время в населенном пункте обеспечивается централизованное теплоснабжение жилых благоустроенных зданий и объектов использованием тепловых сетей.

Обслуживание котельных осуществляет МУП «Шалинская жилищно- коммунальная служба».

Централизованным теплоснабжением обеспечены административные здания, все многоэтажные жилые дома и прочие потребители.

Котельные расположены по адресу:

- Котельная №1 р.п Шаля, ул. Орджоникидзе;

- Котельная №2 Школа р.п Шаля, ул. Энгельса;

- Котельная №3 ПМК р.п Шаля, ул. Строителей;

- Котельная №4 Дом культуры р.п Шаля, ул. Калинина;

- Котельная №5 Нарсуд, р.п Шаля, ул. Свердлова, 46а;

- Котельная №6 НГЧ р.п Шаля, ул. Ленина, 21;

- Котельная №7 Доломит р.п Шаля, ул. Дорожная.

В таблице 2.1 представлена характеристика установленной мощности и расхода ресурсов котельных в р.п. Шаля.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Таблица 2.1 - Характеристика установленной мощности и расхода ресурсов котельных в р.п. Шаля

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установлен ная мощность, Гкал/час | Расход ресурсов за 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 дрова, м3 | уголь, т | эл. Энергия, тыс. кВт*ч |
| 1 | Котельная №1 (База), р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе | 1,86 | 660,0 | 410,0 | 101,1 |
| 2 | Котельная №2 (Школа №45) р.п. Шаля, ул. Энгельса | 3,44 | - | 1118,5 | 93,3 |
| 3 | Котельная №3 (ПМК) р.п. Шаля, ул. Строителей, 13а | 3,44 | - | 943,2 | 93,2 |
| 4 | Котельная №4 (Дом культуры) р.п. Шаля, ул. Калинина, 62 | 1,72 | - | 704,0 | 66,1 |
| 5 | Котельная №5 (Н/суд) р.п. Шаля, ул. Свердлова, 46а | 1,72 | - | 685,6 | 86,6 |
| 6 | Котельная №6 (НГЧ) р.п. Шаля, ул. Ленина, 21 | 2,88 | - | 1125,7 | 122,9 |
| 7 | Котельная №7 (Доломит) р.п. Шаля, ул. Дорожная | 0,44 | 740,9 | - | 21,2 |

Котельная №1 (База), ул. Орджоникидзе, 43а

Система централизованного теплоснабжения двухтрубная, закрытая, водяная, независимая (2х контурная) протяженностью 1690 метров. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/75 °С.

Потребителями тепла являются жилые здания, прачечная и Монетка+.

В состав основного оборудования котельной входят один котел КВУ1,0 и два водогрейных котла КВСр 0,5. 2 котла работают круглосуточно, 1 - согласно температурного графика.

Основным видом топлива является уголь. Технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения приведены в таблице 2.2.

Степень износа оборудования котлов КВСр- 60%, котлов КВУ - 15%.

Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

За последние годы наблюдается постоянное снижение доли угля в сжигаемом на станции топливе.

В настоящее время имеется резерв производительности, который оценивается в размере -1,6 Гкал/ч.

Таблица 2.2 - Технические характеристики котлов

|  |  |  |  | Присоединенная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суммарная мощность, Гкал/ч | нагрузка |  |  |
| Наименование | Марка | Теплофикационная |  |  |  | Год пуска |
| котельной | котла | мощность, Гкал/ч |  | Отопление | ГВС | котлов |
| Котельная №1 | КВСр/2 | 1 | 1,86 | 0,233 |  | 2009 |
|  | КВУ | 0,86 |  |  |  | 2012 |

Загрузка котельной составляет 21 %.

Котельная имеет ряд проблем, не позволяющих эффективно использовать топливно-энергетические ресурсы при производстве и распределении тепловой энергии, обусловленных низким КПД, физическим и моральным старением и высоким процентом износа оборудования котельных и трубопроводов, существенно уступающим по экономичности современным образцам, при строительстве новых объектов возникнут трудности с подключением их к сложившейся теплоснабжающей инфраструктуре.

Количество потребителей:

- жилые здания 15 ед. 2034,1 м2;

- прочие 2 ед. 155,5 м2.

Котельная №2, ул. Энгельса, 54

Система централизованного теплоснабжения двухтрубная, закрытая, водяная, независимая (2х контурная) протяженностью 1460 метров. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/75 °С.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие. В состав основного оборудования котельной входят 2 котла КВУ 1,0.

Основным видом топлива является уголь. Технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения приведены в таблице 2.3.

Степень износа оборудования котлов КВУ - 60%.

Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. За последние годы наблюдается постоянное снижение доли угля в сжигаемом на станции топливе.

В настоящее время имеется резерв производительности, который оценивается в размере - 2,07 Гкал/ч.

Таблица 2.3 - Технические характеристики котлов

| Наименование котельной | Марка котла | Теплофикационная мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка |  | Год пуска котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Котельная №2 | КВУ 1.0/ 2 | 1,72 | 1,72 | 1,32 | - | 2012 |

Загрузка котельной составляет 80 %.

Котельная имеет ряд проблем, не позволяющих эффективно использовать топливно-энергетические ресурсы при производстве и распределении тепловой энергии, обусловленных низким КПД, физическим и моральным старением и высоким процентом износа оборудования котельных и трубопроводов, существенно уступающим по экономичности современным образцам, при строительстве новых объектов возникнут трудности с подключением их к сложившейся теплоснабжающей инфраструктуре.

Количество потребителей:

- жилые здания 6 ед. 786 м2;

- СКБ (Бюджет) 10 ед. 16114,4 м2.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Котельная №3, ул. Строителей, 13а

Система централизованного теплоснабжения двухтрубная, закрытая, водяная, независимая (2х контурная) протяженностью 3250 метров. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/75 °С.

Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие. В состав основного оборудования котельной входят 4 котла КВУ.

Основным видом топлива является уголь. Технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения приведены в таблице 2.4.

Степень износа оборудования котлов КВУ - 60%.

Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. За последние годы наблюдается постоянное снижение доли угля в сжигаемом на станции топливе. В настоящее время имеется резерв производительности, который оценивается в размере - 2,78 Гкал/ч.

Таблица 2.4 - Технические характеристики котлов

| Наименование котельной | Марка котла | Теплофикационная мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка |  | Год пуска котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Котельная №3 | КВУ 1.0/ 4 | 3,44 | 0,68 | 0,68 | - | 2011 |

Загрузка котельной составляет 15 %.

Котельная имеет ряд проблем, не позволяющих эффективно использовать топливно-энергетические ресурсы при производстве и распределении тепловой энергии, обусловленных низким КПД, физическим и моральным старением и высоким процентом износа оборудования котельных и трубопроводов, существенно уступающим по экономичности современным образцам, при строительстве новых объектов возникнут трудности с подключением их к сложившейся теплоснабжающей инфраструктуре.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Количество потребителей:

- жилые здания 12 ед. 4758,1 м2;

- СКБ (Бюджет) 5 ед. 1591,6 м2.

Котельная №4, ул. Калинина,62-а

Система централизованного теплоснабжения двухтрубная, закрытая, водяная, независимая (2х контурная) протяженностью 1200 метров. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/75 °С.

Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие. В состав основного оборудования котельной входят 2 котла КВУ 1,0.

Основным видом топлива является уголь. Технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения приведены в таблице 2.5.

Степень износа оборудования котлов КВУ - 35%.

Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. За последние годы наблюдается постоянное снижение доли угля в сжигаемом на станции топливе. В настоящее время имеется резерв производительности, который оценивается в размере - 0,85 Гкал/ч.

Таблица 2.5 - Технические характеристики котлов

| Наименование котельной | Марка котла | Теплофикационная мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка |  | Год пуска котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Котельная №4 | КВУ 1.0/ 2 | 1,72 | 0,85 | 0,87 | - | 2011 |

Загрузка котельной составляет 53 %:

- жилые здания 6 ед. 2541,4 м2

- прочие 2 ед. 538,9 м2

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

• СКБ (Бюджет) 12 ед. 6514,6 м2

Котельная №5, ул. Свердлова, 46а

Система централизованного теплоснабжения двухтрубная, закрытая, водяная, независимая (2х контурная) протяженностью 1600 метров. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С.

Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие. В состав основного оборудования котельной входят 2 котла КВУ.

Основным видом топлива является уголь. Технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения приведены в таблице 2.6.

Степень износа оборудования котлов КВУ - 70%. Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. За последние годы наблюдается постоянное снижение доли угля в сжигаемом на станции топливе.

В настоящее время имеется резерв производительности, который оценивается в размере - 1,152 Гкал/ч.

Таблица 2.6 - Технические характеристики котлов

| Наименование котельной | Марка котла | Теплофикационная мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка |  | Год пуска котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Котельная №5 | КВУ 1.0/ 2 | 1,72 | 0,56 | 0,56 | - | 2012 |

Загрузка котельной составляет 37 %.

Котельная имеет ряд проблем, не позволяющих эффективно использовать

топливно-энергетические ресурсы при производстве и распределении тепловой

энергии, обусловленных низким КПД, физическим и моральным старением и высоким

процентом износа оборудования котельных и трубопроводов, существенно

уступающим по экономичности современным образцам, при строительстве новых

17

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

объектов возникнут трудности с подключением их к сложившейся теплоснабжающей инфраструктуре.

Количество потребителей:

- жилые здания 10 ед. 5518,7 м2;

- прочие 4 ед. 181,0 м2;

- СКБ (Бюджет) 5 ед. 891,6 м2.

Котельная№ 6, ул. Ленина, 21

Система централизованного теплоснабжения двухтрубная, закрытая, водяная, независимая (2х контурная) протяженностью 4830 метров. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/75 °С.

Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие. В состав основного оборудования котельной входят 3 котла КВУ и котел «Энергия». Основным видом топлива является уголь. Технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения приведены в таблице 2.7.

Степень износа оборудования котлов - 70%.

Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. За последние годы наблюдается постоянное снижение доли угля в сжигаемом на станции топливе.

В настоящее время имеется резерв производительности, который оценивается в размере - 1,152 Гкал/ч.

Загрузка котельной составляет 60 %.

Количество потребителей:

- жилые здания 22 ед. 8150,9 м2

- прочие 3 ед. 363,3 м2 • СКБ (Бюджет) 4 ед. 4511,8 м2

Таблица 2.7 - Технические характеристики котлов

| Наименование котельной | Марка котла | Теплофикационн ая мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка |  | Год пуска котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Котельная №6 | - КВУ 1,0 (№ 147-13) - КВУ 1,0 (№ 147-12) - КВУ 1,0 42137147-11) | 2,58 | 1,4 | 1,4 | - | 2013 2012 2011 |
|  | Энергия/1 | 0,3 | - | - | - | 1961 |

Котельная№ 7, ул. Дорожная, 1б

Система централизованного теплоснабжения двухтрубная, закрытая, водяная, независимая (2х контурная) протяженностью 600 метров. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/75 °С.

Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие. В состав основного оборудования котельной входят 2 котла КВСР 0,22.

Основным видом топлива является дрова. Технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения приведены в таблице 2.8.

Степень износа оборудования котлов - 30%.

Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. За последние годы наблюдается постоянное снижение доли угля в сжигаемом на станции топливе.

В настоящее время имеется резерв производительности, который оценивается в размере - 0,3 Гкал/ч.

Количество потребителей:

• жилые здания 4 ед. 1229,0 м2 • прочие 1 ед. 208,3 м2

Таблица 2.8 - Технические характеристики котлов

| Наименование котельной | Марка котла | Теплофикационная мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка |  | Год пуска котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Котельная №7 | КВСр 0,22 (б/н) КВСр 0,22 (б/н) | 0,44 | 0,14 | 0,14 | - | 2009 |

Загрузка котельной составляет 35 %.

п. Шамары

На территории поселка действует 1 котельная, обеспечивающая

централизованным теплоснабжением п. Шамары.

В настоящее время в населенном пункте обеспечивается централизованное теплоснабжение жилых благоустроенных зданий и объектов использованием тепловых сетей. Обслуживание котельных осуществляет МУП «Шамарская ЖКО».

Централизованным теплоснабжением обеспечены административные здания, все многоэтажные жилые дома и прочие потребители.

Котельная расположенная по адресу: • Котельная п. Шамары , ул. Первомайская, 28.

В таблице 2.9 представлена характеристика установленной мощности и расхода ресурсов котельных в п. Шамары.

Таблица 2.9 - Характеристика установленной мощности и расхода ресурсов котельных в п. Шамары

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Расход ресурсов за 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 дрова, м3 | уголь, т | эл. энергия, тыс. кВт*ч |
| 1 | Котельная п. Шамары , ул. Первомайская, 28 | 2,58 | 1198,0 | 290,0 | - |

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Котельная, ул. Первомайская, 28

Год ввода в эксплуатацию - 2001 год.

Система централизованного теплоснабжения двухтрубная, закрытая, водяная, независимая (2х контурная) протяженностью 2580 метров. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие. В состав основного оборудования котельной входят 2 котла КВу.

Основным видом топлива является уголь. В таблице 2.10 отображены технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения. Степень износа оборудования котлов - 80%.

Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. В настоящее время имеется резерв производительности, который оценивается в размере - 1,94 Гкал/ч.

Таблица 2.10 - Технические характеристики котлов

| Наименование котельной | Марка котла | Теплофикацион ная мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка |  | Год пуска котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Котельная п. Шамары , ул. Первомайская, 28 | КВУ (№ 1) КВУ (№ 2) КВУ (№ 3) | 2,58 | 0,64 | 0,64 | - | 2007 |

Загрузка котельной составляет 28 %. п.Сарга

На территории поселка действует 1 котельная, обеспечивающая

централизованным теплоснабжением п. Сарга.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

В настоящее время в населенном пункте обеспечивается централизованное теплоснабжение жилых благоустроенных зданий и объектов использованием тепловых сетей.

Обслуживание котельных осуществляет ООО «Саргинский Леспромхоз».

Централизованным теплоснабжением обеспечены административные здания, все многоэтажные жилые дома и прочие потребители.

Котельная расположена по адресу: • Котельная п. Сарга, пер. Привокзальный, 10

В таблице 2.11 представлена характеристика установленной мощности и расхода ресурсов котельных в п. Сарга.

Таблица 2.11 - Характеристика установленной мощности и расхода ресурсов котельных в п. Сарга

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Расход ресурсов за 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 дрова, м3 | уголь, т | эл. Энергия, тыс. кВт^ч |
| 1 | Котельная п. Сарга , пер. Привокзальный,10 | 5,2 | - | - | - |

Котельная, пер. Привокзальный,10

Год замены котлов - 2010 год.

Система централизованного теплоснабжения двухтрубная, закрытая, водяная, независимая (2х контурная) протяженностью 4500 метров. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие. В состав основного оборудования котельной входят 2 котла «Урал».

Основным видом топлива является дрова. В таблице 2.12 отображены технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения. Степень износа оборудования котлов - 51%.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. В настоящее время имеется резерв производительности, который оценивается в размере - 4,5 Гкал/ч.

Таблица 2.12 - Технические характеристики котлов

| Наименование котельной | Марка котла | Теплофикационна я мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка |  | Год пуска котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Котельная п. Сарга, пер. Привокзальный | «Урал» /2 | 5,21 | 0,71 | 0,71 | - | 2000 |

Загрузка котельной составляет 13 %.

с. Сылва

Котельная, ул. Коммуны, 1-а

Год котлов - 2005, 2009 год.

Обслуживающей организацией является МУП «Сылвинское ЖКХ».

Система централизованного теплоснабжения двухтрубная, закрытая, водяная, независимая (2х контурная) протяженностью 500 метров. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С.

Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие.

В состав основного оборудования котельной входят 2 котла КВУ-1 и СКУ-1.

Основным видом топлива является дрова.

В таблице 2.13 отображены технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения. Степень износа оборудования котлов - 10%.

Таблица 2.13 - Технические характеристики котлов

| Наименование котельной | Марка котла | Теплофикационна я мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка |  | Год пуска котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Котельная с. Сылва | Котел КВУ-1 | 1,0 | 2,0 | 0,624 | - | 2005 |
|  | Котел СКУ-1 | 1,0 |  |  |  | 2009 |

Загрузка котельной составляет 10 %.

п. Илим

Котельная, п. Илим, Мира, 7

Обслуживающей организацией является МУП «Сылвинское ЖКХ»

Система централизованного теплоснабжения двухтрубная, закрытая, водяная, независимая (2х контурная) протяженностью 200 метров.

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие.

В состав основного оборудования котельной входят 2 котла КВСР д-0,5 и КВР- 06,3К, резервный Котел «Энергия». Основным видом топлива является дрова.

В таблице 2.14 отображены технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения. Общая степень износа оборудования котлов - 40%.

Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. В настоящее время имеется резерв производительности, который оценивается в размере - 4,5 Гкал/ч.

Таблица 2.14 - Технические характеристики котлов

| Наименование котельной | Марка котла | Теплофикационная мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка |  | Год пуска котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Котельная п. Илим, школа | КВСРд-0,5 КВР 0,63К | 0,5 0,6 | 1,1 | 0,364 | - | 2009 2014 |
|  | Энергия | - |  |  |  | 1997 |

Загрузка котельной составляет 25 %.

п. Колпаковка

Котельная, ул. Школьная, 3Б

Обслуживающей организацией является МУП «Сылвинское ЖКХ».

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие.

В состав основного оборудования котельной входят 2 котла КВСР 0,11. Основным видом топлива является уголь. В таблице 2.15 отображены технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения. Степень износа оборудования котлов - 40%.

Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины.

Протяженность сетей составляет 200 метров.

Таблица 2.15 - Технические характеристики котлов

| Наименование котельной | Марка котла | Тепло фикационная мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка |  | Год пуска котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Котельная п. Колпаковка ул. Школьная, 3Б | КВСР 0,11 | 0,11 | 0,22 | - | - | 2007 |
|  | КВСР 0,11 | 0,11 |  |  |  | 2007 |

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Котельная, Привокзальная, 28

Обслуживающей организацией является МУП «Сылвинское ЖКХ»

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие. В состав основного оборудования котельной входят 2 котла КВСР-0,22. Основным видом топлива является уголь. В таблице 2.16 отображены технические характеристики и состав основного оборудования котельного отделения. Степень износа оборудования котлов - 40%. Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины.

Протяженность сетей составляет 200 метров.

Таблица 2.16 - Технические характеристики котлов

| Наименование котельной | Марка котла | Тепло фикационная мощность, Гкал/ч | Суммарная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка |  | Год пуска котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Котельная ул. Привокзальная 28 | Котел КВСр-0,22 (№ 1) Котел КВСр-0,22 (№ 2) | 0,22 | 0,44 | 0,364 | - | 2009 |
|  |  | 0,22 |  |  |  | 2014 |

д. Гора ул. Зеленая, 7

Обслуживающей организацией является МУП «Шамарская ЖКО»

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С. Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие. В состав основного оборудования котельной входят 2 котла КВу-1. Основным видом топлива является уголь. Степень износа оборудования котлов - 60%. Ввод в эксплуатацию - 2010 год.

Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины.

Протяженность сетей составляет 500 метров.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

с. Роща, ул. Первомайская, 17а

Обслуживающей организацией является ООО «СнабстройИнвест».

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 60 °С. Потребителями тепла являются жилые здания, бюджетные организации и прочие. В состав основного оборудования котельной входят 2 котла КВу-1. Основным видом топлива является дрова . Степень износа оборудования котлов - 100%. Ввод в эксплуатацию - 1978 год.

Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины.

Протяженность сетей составляет 3,4 км.

ул. Лермонтова, 7

Обслуживающей организацией является ООО «СнабстройИнвест».

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 55-60 °С.

В состав основного оборудования котельной входят 1 котел КВСР-0,5. Основным видом топлива является дрова . Степень износа оборудования котлов - 40%. Ввод в эксплуатацию - 2007 год. Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. Установленная мощность 0,736 Гкал/час.

Протяженность сетей от котельной составляет 150 метров.

с. Платоново

Котельная, ул. Пушкина

Обслуживающей организацией является ООО «СнабстройИнвест».

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 55-60 °С.

В состав основного оборудования котельной входят 4 котла КВУ-1,0/2 и Энергия - 3М/2. Основным видом топлива является дрова.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Степень износа оборудования котлов - 10%. Ввод в эксплуатацию - 1974 и 2014 годы. Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. Установленная мощность 1,96 Гкал/час.

Протяженность сетей составляет 3,1 км.

п. Вогулка

Котельная, ул. Советская

Обслуживающей организацией является МУП «Шалинская КЭС».

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 55-60 °С.

В состав основного оборудования котельной входят КВУ-1 - 1 шт. и 2 котла Энергия - 3М. Основным видом топлива является уголь.

Ввод в эксплуатацию - 2001 год. Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. Установленная мощность 0,22 Гкал/час. Износ составляет 80%.

Протяженность сетей составляет 1,069 км.

с. Чусовое

Котельная, ул. Первомайская, 8

Обслуживающей организацией является МУП «Сылвинское ЖКХ».

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной — ручное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 70-95 °С.

В состав основного оборудования котельной входят 2 котла КВСр-2,2 и один резервный КВСр-0,22. Основным видом топлива является уголь.

Степень износа оборудования котлов - 100%. Ввод в эксплуатацию - 1988 год. Водоподготовка отсутствует, подпитка осуществляется сырой водой из скважины. Установленная мощность 0,66 Гкал/час.

Протяженность сетей составляет 0,215 км.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

2.2. Система водоснабжения

В настоящее время система водоснабжения не обеспечивает в полном объёме требуемый уровень потребления воды по округу. Все составляющие систем водоснабжения работают в штатных режимах в периоды пиковых нагрузок. Из-за высокого содержания сероводорода, происходит ускоренный коррозионный износ насосного оборудования и водопроводной сети по Шалинскому городскому округу.

В ШГО систему централизованного водоснабжения обслуживают следующие организации:

- МУП «Шалинская КЭС» (р.п.Шаля, п.Вогулка, ст.Козьял);

- МУП «Сылвинское ЖКХ» (с.Сылва, п.Колпаковка, п.Унь, с.Чусовое,

с.Мартьяново, п.Илим);

- МУП «Шамарская ЖКО» (п.Шамары, п.Глухарь, ст.Шутем, д.Гора);

- ООО «Теплосети»;

- ООО «СнабСтройИнвест» (с.Платоново, с.Роща, д.Комтелы, д.Симонята,

д.Кедровка, д.Тепляки).

Обеспеченность централизованным водоснабжением потребителей в Округе составляет 60% жилой площади, водоснабжение оставшейся части децентрализованное и осуществляется от индивидуальных источников воды (скважины, колодцы, родники).

Водоснабжение Шалинского городского округа осуществляется из подземных источников, в качестве которых используются - артезианские подземные скважины. Водозаборные сооружения (скважины) предназначены для забора расчетного объема воды из источников.

Артезианские подземные скважины предназначены для хозяйственно- питьевого водоснабжения, пробурены в земле на глубину 70-100 метров, в результате глубокого залегания, вода по качеству является чистейшей.

В качестве сооружения для забора воды применяются водозаборные скважины. Каждая из этих скважин оборудована артезианским насосом, забирающим воду из

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

водоносного пласта и подающим ее в сборный водовод под напором, необходимым для транспортирования. Количество скважин зависит от мощности каждой скважины и необходимых объемов воды в системе водоснабжения.

Услуга централизованного водоснабжения Шалинского городского округа предоставляется в 18 населенных пунктах:

- р.п.Шаля;

- п. Шамары;

- п.Колпаковка;

- с. Сылва;

- п.Вогулка;

- п.Сарга;

- д. Гора;

- п. Илим;

- с. Чусовое;

- с.Роща;

- с.Платоново;

- п. Сабик;

- п.Унь;

- д.Симонята;

- п.Пастушный;

- д.Коптелы;

- д. Мартьяново;

- с. Крюк.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Водоснабжение р.п. Шаля

Централизованная система водоснабжения р.п. Шаля является хозяйственно-питьевого, противопожарного назначения. Система водоснабжения относиться к односторонней схеме питания. Строительство системы водоснабжения произведено в 1957 году.

Водоснабжение потребителей осуществляется от 8 источников воды, в качестве которых используются артезианские скважины. Схема сетей водоснабжения - комбинированная, в центральной части поселка сети водоснабжения проложены кольцевыми сетями, а отдаленный улицы снабжаются водой по тупиковым сетям.

Обслуживающей организацией является МУП «Шалинская КЭС».

Водозабор скважина № 6229

Здание водозабора, выполнено из гипсовых блоков в северной части поселка, ул. Степана Разина, склон долины р. Шаля, в 350 м от уреза воды. Год строительства - 1979. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, узел учета добываемой воды, погружной насос. Износ здания - 70%.

Глубина скважины 72 метров. Дебит — 7 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ 8-10-110. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны отсутствует. Ограждение имеется.

Вода из скважины подается в отдельную тупиковую водопроводную сеть северо-западной части поселка Шаля.

Водозабор скважина № 7354

Здание водозабора, находится в северо-западной части поселка, на левом берегу р. Сылва, в 500 м от уреза воды, в 400 м от тракта Шаля-Свердловск. Год строительства - 1988. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 60%.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Глубина скважины 90 метров. Дебит — 3 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-6,3-80. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны: 1 пояс радиусом 50 м, 2 пояс - 168м, 3 пояс 187 м. Ограждение имеется.

Вода из скважины подается в отдельную тупиковую водопроводную сеть северо-восточной части поселка Шаля.

Водозабор скважина № 8328

Здание водозабора, находится на Южной окраине п. Шаля, в 200м на запад от жилого сектора, в 300м на север от телецентра, в 1 км на юг от железнодорожной станции.

Год строительства - 1991. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 60%.

Глубина скважины 140 метров. Дебит — 1,7 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-6,5-140. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны: 1 пояс радиусом 50 м, 2 пояс - 78м, 3 пояс радиусом 203 м. Ограждение имеется.

Вода из скважины подается в общую водопроводную сеть южной, центральной и северной части п. Шаля.

Водозабор скважина № 1

Здание водозабора, находится в центральной части п. Шаля, на левом берегу р. Сылва, в 450 м от уреза воды, в 200м севернее железной дороги Шаля - Свердловск, на территории железнодорожной станции по адресу: ул. Ленина, 47.

Год строительства - 1957. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 89%.

Глубина скважины 85 метров. Дебит — 9,4 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-16-110. Износ скважины составляет 64%.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Зона санитарной охраны: 1 пояс радиусом 50 м, 2 пояс - 68м, третий 187 м. Ограждение отсутствует.

Вода из скважины подается в общую водопроводную сеть южной, центральной и северной части п. Шаля.

Водозабор скважина № 3

Здание водозабора, находится в центральной части п. Шаля, на склоне долины р. Шаля, в 350 м от уреза воды, в районе железнодорожного вокзала, на ул. Чапаева.

Год строительства - 1961 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос, расходомер воды. Износ здания - 65%.

Глубина скважины 72 метра. Дебит — 0,25 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ8-25-150. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны отсутствует. Ограждение отсутствует.

Вода из скважины подается в общую водопроводную сеть южной, центральной и северной части п. Шаля.

Водозабор скважина № 7355

Здание водозабора, находится на юго-восточной окраине р.п. Шаля, в 200 м на юго-восток от жилого сектора, в 600м на юг от железной дороги.

Год строительства - 1988 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос, расходомер воды. Износ здания - 65%.

Глубина скважины 130 метров. Дебит — 2 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-6,3-80. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны: 1 пояс радиусом 50 м, 2 пояс - 75м, третий 203 м. Ограждение отсутствует.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Вода из скважины подается в общую водопроводную сеть южной, центральной и северной части п. Шаля.

Водозабор скважина № 6235

Здание водозабора, находится в восточной части р.п. Шаля (п.«Восточный») на левом берегу р. Сылва

Год строительства - 1979 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 65%.

Глубина скважины 70 метров. Дебит — 1,6 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-6,3-80. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны: 1 пояс радиусом 50 м, 2 пояс - 63м, третий 167 м. Ограждение отсутствует.

Вода из скважины подается в общую водопроводную сеть южной, центральной и северной части п. Шаля.

Водозабор скважина № 8396

Здание водозабора, находится в восточной части р.п. Шаля (п. «Восточный») на левом берегу р. Сылва

Год строительства - 1995 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос, расходомер воды. Износ здания - 65%.

Глубина скважины 120 метров. Дебит — 10 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ8-25-150. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны отсутствует. Ограждение отсутствует.

Вода из скважины подается в общую водопроводную сеть южной, центральной и северной части п. Шаля.

Водовод централизованной системы водоснабжения р.п. Шаля

Протяженность сетей водоснабжения р.п. Шаля составляет 47 416 м. На

сводном плане инженерных сетей указаны участки водопроводов, выполненные из

34

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

труб ПВХ Ду=63 мм (в реестре БТИ эти участки сетей не значатся). Водопроводные сети в основном выполнены по тупиковой схеме, лишь в центральной части поселка (в районе скважины №1 между улицами Ленина и Свердлова, а также Кирова - Калинина) имеются кольцевые участки сетей с диаметрами от Ду=100 до Ду=200 мм.

Основной материал труб - сталь, чугун, имеются очень короткие участки из асбестоцементных (200м) и полиэтиленовых (300 м) труб в районе скважины №3. Прокладка труб подземная, имеются участки с наземной прокладкой труб Ду=57, изолированных шлаковатой (500 м сетей скважины №6235).

Сооружения на сетях централизованной системы водоснабжения

На существующей системе водоснабжения поселка построены следующие сооружения: водонапорные башни и водоразборные колонки.

Водонапорные башни установлены на системах водоснабжения центральной и восточной (в районе поселка «Доломит») частей поселка. Водонапорная башня по ул. Ленина (между вокзалом и котельной «НГЧ») работает от скважин № 1 и № 3. Технические характеристики башен (высота, объем бака), не представлены для рассмотрения в настоящей работе.

В районе телецентра в настоящее время ведется строительство резервуара запаса чистой воды для целей пожаротушения. На скважине № 8396 в 2011 г. установлен накопительно-регулирующий резервуар объемом 60 м3 для упорядочения работы скважины. Расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в центральной части поселка обеспечивается работающими одновременно скважинами и кольцевыми водопроводными сетями больших диаметров (Ду=150мм, Ду=200 мм). На остальной территории поселка тупиковые сети малых диаметров не всегда позволяют пропустить по сети требуемый при пожаре расход.

Водоснабжение п. Шамары

Централизованная система водоснабжения п. Шамары хозяйственно-

питьевого, противопожарного назначения. Система водоснабжения относится к

35

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

односторонней схеме питания. Строительство системы водоснабжения произведено в 1965 году.

Водоснабжение потребителей осуществляется от 7 источников воды, в качестве которых используются артезианские скважины. Схема сетей водоснабжения - комбинированная, в центральной части поселка сети водоснабжения снабжаются водой по тупиковым сетям.

Обслуживающей организацией является МУП «Шамарская ЖКО».

Водозабор скважина № 2181

Здание водозабора, находится юго-западной части поселка, ул. Кирова, на правом берегу р. Вогулка, в 850 м, в 1,4 км от ж/д вокзала. Год строительства - 1963 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, узел учета добываемой воды, погружной насос. Износ здания - 70%.

Глубина скважины 71 метра. Дебит — 7,2 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-10-110. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны отсутствует. Ограждение имеется.

Водозабор скважина № 1

Здание водозабора, находится в северной части поселка, ул. Советская, на левом берегу р. Сылва, в 375 м, на территории железнодорожной станции в 20 м от ж/д вокзала.

Год строительства - 1965 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 60%.

Глубина скважины 75 метров. Дебит — 5 л/с. В скважине установлен насос марки - ЭЦВ6-10-80. Износ скважины составляет 64%. Зона санитарной охраны утверждена. Ограждение имеется.

Водозабор скважина № 3790

Северо-восточная окраина п. Шамары, ул. Гагарина, 11, на склоне возвышенности, в 750 м южнее ж/д вокзала.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Год строительства - 1970. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 60%.

Глубина скважины 96 метров. Дебит — 1,7 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-10-110. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны утверждена. Ограждение имеется.

Водозабор скважина № 4651

Здание водозабора, находится в южной части п. Шамары, ул. Южная, на правом берегу р. Вогулка, в 850 м.

Год строительства - 1978. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 89%. Глубина скважины 65 метров. Дебит — 6,0 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6- 10-80. Износ скважины составляет 64%. Зона санитарной охраны утверждена. Ограждение имеется.

Водозабор скважина № 8325

На восточной окраине п. Шамары, ул. Горького, в 300 м южнее железной дороги Пермь-Кузино, в 350 м от левого берега р. Сылва.

Год строительства - 1990 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос, расходомер воды. Износ здания - 65%. Глубина скважины 90 метра. Дебит — 2,5 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ8-25-150. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны отсутствует. Ограждение имеется.

Водозабор скважина № 8329

Здание водозабора, находится на Юго-восточной окраине п. Шамары, в 300 м от жилой застройки, в 20м на запад от опушки леса, в 1,5 км от левого берега р. Сылва, в районе шишкосушилки. Год строительства - 1991 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос, расходомер воды. Износ здания - 65%.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Глубина скважины 90 метров. Дебит — 3,06 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-6,3-80. Износ скважины составляет 64%. Зона санитарной охраны утверждена. Ограждение 50*50 м.

Водозабор скважина № 8398

Здание водозабора, находится в северо-восточной части п. Шамары, ул. Логовая, на левом берегу р. Сылва, в 220 м, в 600 м юго-восточнее ж/д вокзала.

Год строительства - 1995 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 65%.

Глубина скважины 100 метров. Дебит — 5,0 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-6,3-80. Износ скважины составляет 64%. Зона санитарной охраны утверждена. Ограждение 35*20 м.

Водовод централизованной системы водоснабжения п. Шамары

Сети водопровода поселка — тупиковые, привязаны к одному или двум источникам водоснабжения. Общая длина сетей - 21,7 км. Трубы чугунные, стальные, поливинилхлоридные, асбестоцементные. Прокладка труб подземная. Износ более 75%. Водопроводные сети имеют диаметры от Ду=25 до Ду=200 мм, все выполнены по тупиковой схеме.

Сооружения на сетях централизованной системы водоснабжения

Местоположение водонапорной башни вблизи скважины №1 на железнодорожном вокзале, вблизи скважины №3790, на сети от скважины и №8398 и в южной части поселка на общей сети от скважин №4651 и № 2181. Жители поселка, не имеющие вводов водопровода в дома, пользуются водоразборными колонками. Количество водоразборных колонок не менее 20.

Водоснабжение в с.Сылва, п. Илим, п. Колпаковка, п. Унь, д. Мартьяново, с. Чусовое

Централизованная система водоснабжения с.Сылва, п. Илим, п. Колпаковка, п. Унь, д. Мартьяново, с. Чусовое хозяйственно-питьевого, противопожарного назначения. Система водоснабжения относится к односторонней схеме питания.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Организацией водоснабжения занимается МУП «Сылвинское ЖКХ».

В таблице 2.17 представлена характеристика водозаборов с.Сылва, п. Илим, п. Колпаковка, п. Унь, д. Мартьяново, с. Чусовое.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация объектов водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: МДК 3.02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», и др. Источниками водоснабжения сельского поселения являются подземные воды. Все резервуарные емкости воды головных сооружений и емкости для хранения чистой воды оборудованы вентиляцией с очисткой воздуха от пыли, герметическими люками.

Прямым показателем качества эксплуатации, наладки и ремонтов выступает обеспечение потребителей водой в требуемом количестве заданного качества.

Системы учета ресурсов

Системы учета на водозаборных сооружениях установлено на 90% объектах.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Режим работы скважин равномерный в течение суток. Сглаживание графика работы производится путем устройства регулирующего объема в резервуарах чистой воды. Для создания регулирующего запаса и напора воды в водопроводной сети, сглаживания работы насосных станций в схеме водоснабжения применяются водонапорные башни.

Экологичность

Питьевая вода, потребляемая населением поселения, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 2.17 - Характеристика водозаборов с. Сылва, п. Илим, п. Колпаковка, п. Унь, д. Мартьяново, с. Чусовое

| Адрес местонахождения | № скважины | Здание скважины (материал стен) | Год строительства | Глубина скважины, м. | Марка насоса | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборная скважина, с.Сылва ул. Урицкого, 56 а | 5157 | Шлакоблок 1,5х1,5 | 1976 | 61 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 4,0 км. |
| Артезианская скважина, с.Сылва, ул.Карла Маркса,14 | 3723 | Пеноблок 1,5х1,5 | 1969 | 52 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 1,5 км. |
| Артезианская скважина, с.Сылва ул.Малышева, 22б | б/н | Металлический контейнер | 1991 | 90м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,6 км |
| Артезианская скважина, п.Илим, ул.Чапаева 1а | 1417 | Дерево 4х4 | 1980 | 61 м. | ЭЦВ-6-6,5-125 | 1,7 км |
| Насосная станция с артезианской скважиной, п.Илим ул.Калинина, 18а | б/н. | Кирпич 3,5х3,5 | 1973 | 60 м. | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,5 км. |
| Водозаборная скважина п.Колпаковка, ул.Комсомольская 7а | 5142 | - | 1975 | 48м. | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,5 км |
| Водозаборная скважина, п.Колпаковка, ул.Железнодорожная, 36а | 58635 | - | 1970 | 61 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,4 км. |
| Водозаборная скважина, п Колпаковка, ул.Первомайская 6 | 15113 | - | 1969 | 55 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,5 км. |
| Артезианская скважина п.Колпаковка, ул.Октябрьская 5а | б/н | - | 1971 | 75 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,8 км. |
| Водозаборная скважина, п.Колпаковка, ул.2Советская, 17а | 11656 | - | 1980 | 65 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,5 км |
| Водозаборная скважина п.Колпаковка, ул.Школьная, 8а | - | - | 1969 | 61 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,8 км. |
| Насосная станция с артезианской скважиной, п.Унь, ул.Железнодорожная, 20 | 6572 | 1 этаж кирпич, 2 этаж Брус 5х5 | 1970 | 58 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 1,2 км. |
| Артезианская скважина, д.Мартьяново, ул.Центральная | б/н | - | 1986 | 48 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 1,6 км, |
| Артезианская скважина с водопроводной башней, с.Чусовое ул. Малышева, 2а | 6572 | Брус 2х2 | 1983 | 80 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 4,0 км. |
| Водозаборная скважина , с.Чусовое, ул Калинина, 17 а | 45087 | - | 1980 | 95 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,61 км. |

Водоснабжение в п.Вогулка, п.Сарга, д. Гора, с.Роща, с.Платоново, п. Сабик, д.Симонята, п.Пастушный, д.Коптелы, с. Крюк

Централизованная система водоснабжения в населенных пунктах имеет хозяйственно-питьевое, противопожарное назначения. На всех водозаборных сооружениях отсутствует зона санитарной охраны. Капитальный фонд имеет износ до 70%. Протяженность сетей составляет 76,5км.

В таблице 2.18. представлена характеристика скважин населенных пунктов Шалинского ГО.

Таблица 2.18 - Характеристика водозаборных сооружений

| Наименование населенного пункта | Объем водопотребления, м3/сут. | Характеристика источника водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № скважины или ее наименование | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Дебит, л/с |
| п.Вогулка | 85,5 | б/н | 1914 | 68 | - |
|  |  | 1258 | 1958 | 102 | - |
|  |  | 1167 | 1965 | 80 | - |
|  |  | 1239 | 1958 | 50 | - |
|  |  | 1318 | 1958 | 110 | - |
|  |  | 1273 | 1958 | 60 | - |
| п.Сарга | 13,2 | Советская | 1969 | - | - |
|  |  | Некрасова | 1978 | - | - |
|  |  | Нагорная | 1960 | - | - |
|  |  | Пионерская | 1959 | - | - |
|  |  | Привокзальная | - | - | - |
|  |  | Запрудная | 1959 | - | - |
| д. Гора | 171,8 | 40 | 1940 | 85 | 1,5 |
|  |  | 3414 | 1940-1977 | - | 1,25 |
|  |  | 5552 | 1940-1977 | - | - |
|  |  | 8330 | 1991 | 80 | 9,6 |
| с.Роща | 56 | северная | - | - | - |
|  |  | северо-восток | - | - | - |
|  |  | западная | - | - | - |
| с.Платоново | 65,8 | б/н | 1967 | 60,5 | 1,3 |
|  |  | б/н | 1967 | 82,0 | 1,1 |
|  |  | б/н |  | 75 | 0,3 |
| п. Сабик | - | 45044 | 1978 | 65 | 1,4 |
|  |  | 16333 | 1959 | 50 | 2,5 |
|  |  | 49151 | 1995 |  | 6,48 |
|  |  | б/н | - | - | - |
| д.Симонята | - | б/н | - | - | - |
| п.Пастушный | - | б/н | - | - | - |
| д.Коптелы |  | б/н | - | - | 1,4 |
| с. Крюк |  | б/н | - | - | - |

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Технические и технологические проблемы в системе

В результате проведенного инженерно-технического анализа системы водоснабжения выявлены следующие проблемы

- высокий уровень износа оборудования подъема (водозаборы);

- высокий износ водоводов;

- отсутствие водоочистных сооружений на водозаборных устройствах водоснабжения;

- износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды;

- низкий уровень автоматизации и телемеханизации производственных процессов;

Требуемые мероприятия

- строительство водопроводных очистных сооружений;

- реконструкция водонапорных башен;

- замена устаревшего и исчерпавшего ресурс работы оборудования на всех стадиях производства на современное и энергоэффективное;

- установка приборов учета;

- внедрение телемеханизации и автоматизации на всех стадиях производства.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

2.3. Система водоотведения

В настоящее время система водоснабжения не обеспечивает в полном объёме требуемый уровень потребления воды по округу. Все составляющие систем водоснабжения работают в штатных режимах в периоды пиковых нагрузок. Из-за высокого содержания сероводорода, происходит ускоренный коррозионный износ насосного оборудования и водопроводной сети по Шалинскому городскому округу.

В ШГО систему централизованного водоснабжения обслуживают следующие организации:

- МУП «Шалинская КЭС» (р.п.Шаля, п.Вогулка, ст.Козьял);

- МУП «Сылвинское ЖКХ» (с.Сылва, п.Колпаковка, п.Унь, с.Чусовое, с.Мартьяново, п.Илим);

- МУП «Шамарская ЖКО» (п.Шамары, п.Глухарь, ст.Шутем, д.Гора);

- ООО «Теплосети»;

- ООО «СнабСтройИнвест» (с.Платоново, с.Роща, д.Комтелы, д.Симонята, д.Кедровка, д.Тепляки).

Обеспеченность централизованным водоснабжением потребителей в Округе составляет 60% жилой площади, водоснабжение оставшейся части децентрализованное и осуществляется от индивидуальных источников воды (скважины, колодцы, родники).

Водоснабжение Шалинского городского округа осуществляется из подземных источников, в качестве которых используются - артезианские подземные скважины. Водозаборные сооружения (скважины) предназначены для забора расчетного объема воды из источников.

Артезианские подземные скважины предназначены для хозяйственно- питьевого водоснабжения, пробурены в земле на глубину 70-100 метров, в результате глубокого залегания, вода по качеству является чистейшей.

В качестве сооружения для забора воды применяются водозаборные скважины. Каждая из этих скважин оборудована артезианским насосом, забирающим воду из

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

водоносного пласта и подающим ее в сборный водовод под напором, необходимым для транспортирования. Количество скважин зависит от мощности каждой скважины и необходимых объемов воды в системе водоснабжения.

Услуга централизованного водоснабжения Шалинского городского округа предоставляется в 18 населенных пунктах:

- р.п.Шаля;

- п. Шамары;

- п.Колпаковка;

- с. Сылва;

- п.Вогулка;

- п.Сарга;

- д. Гора;

- п. Илим;

- с. Чусовое;

- с.Роща;

- с.Платоново;

- п. Сабик;

- п.Унь;

- д.Симонята;

- п.Пастушный;

- д.Коптелы;

- д. Мартьяново;

- с. Крюк.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Водоснабжение р.п. Шаля

Централизованная система водоснабжения р.п. Шаля является хозяйственно-питьевого, противопожарного назначения. Система водоснабжения относиться к односторонней схеме питания. Строительство системы водоснабжения произведено в 1957 году.

Водоснабжение потребителей осуществляется от 8 источников воды, в качестве которых используются артезианские скважины. Схема сетей водоснабжения - комбинированная, в центральной части поселка сети водоснабжения проложены кольцевыми сетями, а отдаленный улицы снабжаются водой по тупиковым сетям.

Обслуживающей организацией является МУП «Шалинская КЭС».

Водозабор скважина № 6229

Здание водозабора, выполнено из гипсовых блоков в северной части поселка, ул. Степана Разина, склон долины р. Шаля, в 350 м от уреза воды. Год строительства - 1979. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, узел учета добываемой воды, погружной насос. Износ здания - 70%.

Глубина скважины 72 метров. Дебит — 7 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ 8-10-110. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны отсутствует. Ограждение имеется.

Вода из скважины подается в отдельную тупиковую водопроводную сеть северо-западной части поселка Шаля.

Водозабор скважина № 7354

Здание водозабора, находится в северо-западной части поселка, на левом берегу р. Сылва, в 500 м от уреза воды, в 400 м от тракта Шаля-Свердловск. Год строительства - 1988. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 60%.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Глубина скважины 90 метров. Дебит — 3 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-6,3-80. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны: 1 пояс радиусом 50 м, 2 пояс - 168м, 3 пояс 187 м. Ограждение имеется.

Вода из скважины подается в отдельную тупиковую водопроводную сеть северо-восточной части поселка Шаля.

Водозабор скважина № 8328

Здание водозабора, находится на Южной окраине п. Шаля, в 200м на запад от жилого сектора, в 300м на север от телецентра, в 1 км на юг от железнодорожной станции.

Год строительства - 1991. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 60%.

Глубина скважины 140 метров. Дебит — 1,7 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-6,5-140. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны: 1 пояс радиусом 50 м, 2 пояс - 78м, 3 пояс радиусом 203 м. Ограждение имеется.

Вода из скважины подается в общую водопроводную сеть южной, центральной и северной части п. Шаля.

Водозабор скважина № 1

Здание водозабора, находится в центральной части п. Шаля, на левом берегу р. Сылва, в 450 м от уреза воды, в 200м севернее железной дороги Шаля - Свердловск, на территории железнодорожной станции по адресу: ул. Ленина, 47.

Год строительства - 1957. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 89%.

Глубина скважины 85 метров. Дебит — 9,4 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-16-110. Износ скважины составляет 64%.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Зона санитарной охраны: 1 пояс радиусом 50 м, 2 пояс - 68м, третий 187 м. Ограждение отсутствует.

Вода из скважины подается в общую водопроводную сеть южной, центральной и северной части п. Шаля.

Водозабор скважина № 3

Здание водозабора, находится в центральной части п. Шаля, на склоне долины р. Шаля, в 350 м от уреза воды, в районе железнодорожного вокзала, на ул. Чапаева.

Год строительства - 1961 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос, расходомер воды. Износ здания - 65%.

Глубина скважины 72 метра. Дебит — 0,25 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ8-25-150. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны отсутствует. Ограждение отсутствует.

Вода из скважины подается в общую водопроводную сеть южной, центральной и северной части п. Шаля.

Водозабор скважина № 7355

Здание водозабора, находится на юго-восточной окраине р.п. Шаля, в 200 м на юго-восток от жилого сектора, в 600м на юг от железной дороги.

Год строительства - 1988 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос, расходомер воды. Износ здания - 65%.

Глубина скважины 130 метров. Дебит — 2 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-6,3-80. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны: 1 пояс радиусом 50 м, 2 пояс - 75м, третий 203 м. Ограждение отсутствует.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Вода из скважины подается в общую водопроводную сеть южной, центральной и северной части п. Шаля.

Водозабор скважина № 6235

Здание водозабора, находится в восточной части р.п. Шаля (п.«Восточный») на левом берегу р. Сылва

Год строительства - 1979 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 65%.

Глубина скважины 70 метров. Дебит — 1,6 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-6,3-80. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны: 1 пояс радиусом 50 м, 2 пояс - 63м, третий 167 м. Ограждение отсутствует.

Вода из скважины подается в общую водопроводную сеть южной, центральной и северной части п. Шаля.

Водозабор скважина № 8396

Здание водозабора, находится в восточной части р.п. Шаля (п. «Восточный») на левом берегу р. Сылва

Год строительства - 1995 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос, расходомер воды. Износ здания - 65%.

Глубина скважины 120 метров. Дебит — 10 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ8-25-150. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны отсутствует. Ограждение отсутствует.

Вода из скважины подается в общую водопроводную сеть южной, центральной и северной части п. Шаля.

Водовод централизованной системы водоснабжения р.п. Шаля

Протяженность сетей водоснабжения р.п. Шаля составляет 47 416 м. На сводном плане инженерных сетей указаны участки водопроводов, выполненные из

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

труб ПВХ Ду=63 мм (в реестре БТИ эти участки сетей не значатся). Водопроводные сети в основном выполнены по тупиковой схеме, лишь в центральной части поселка (в районе скважины №1 между улицами Ленина и Свердлова, а также Кирова - Калинина) имеются кольцевые участки сетей с диаметрами от Ду=100 до Ду=200 мм.

Основной материал труб - сталь, чугун, имеются очень короткие участки из асбестоцементных (200м) и полиэтиленовых (300 м) труб в районе скважины №3. Прокладка труб подземная, имеются участки с наземной прокладкой труб Ду=57, изолированных шлаковатой (500 м сетей скважины №6235).

Сооружения на сетях централизованной системы водоснабжения

На существующей системе водоснабжения поселка построены следующие сооружения: водонапорные башни и водоразборные колонки.

Водонапорные башни установлены на системах водоснабжения центральной и восточной (в районе поселка «Доломит») частей поселка. Водонапорная башня по ул. Ленина (между вокзалом и котельной «НГЧ») работает от скважин № 1 и № 3. Технические характеристики башен (высота, объем бака), не представлены для рассмотрения в настоящей работе.

В районе телецентра в настоящее время ведется строительство резервуара запаса чистой воды для целей пожаротушения. На скважине № 8396 в 2011 г. установлен накопительно-регулирующий резервуар объемом 60 м3 для упорядочения работы скважины. Расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в центральной части поселка обеспечивается работающими одновременно скважинами и кольцевыми водопроводными сетями больших диаметров (Ду=150мм, Ду=200 мм). На остальной территории поселка тупиковые сети малых диаметров не всегда позволяют пропустить по сети требуемый при пожаре расход.

Водоснабжение п. Шамары

Централизованная система водоснабжения п. Шамары хозяйственно- питьевого, противопожарного назначения. Система водоснабжения относится к

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

односторонней схеме питания. Строительство системы водоснабжения произведено в 1965 году.

Водоснабжение потребителей осуществляется от 7 источников воды, в качестве которых используются артезианские скважины. Схема сетей водоснабжения - комбинированная, в центральной части поселка сети водоснабжения снабжаются водой по тупиковым сетям.

Обслуживающей организацией является МУП «Шамарская ЖКО».

Водозабор скважина № 2181

Здание водозабора, находится юго-западной части поселка, ул. Кирова, на правом берегу р. Вогулка, в 850 м, в 1,4 км от ж/д вокзала. Год строительства - 1963 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, узел учета добываемой воды, погружной насос. Износ здания - 70%.

Глубина скважины 71 метра. Дебит — 7,2 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-10-110. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны отсутствует. Ограждение имеется.

Водозабор скважина № 1

Здание водозабора, находится в северной части поселка, ул. Советская, на левом берегу р. Сылва, в 375 м, на территории железнодорожной станции в 20 м от ж/д вокзала.

Год строительства - 1965 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 60%.

Глубина скважины 75 метров. Дебит — 5 л/с. В скважине установлен насос марки - ЭЦВ6-10-80. Износ скважины составляет 64%. Зона санитарной охраны утверждена. Ограждение имеется.

Водозабор скважина № 3790

Северо-восточная окраина п. Шамары, ул. Гагарина, 11, на склоне возвышенности, в 750 м южнее ж/д вокзала.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Год строительства - 1970. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 60%.

Глубина скважины 96 метров. Дебит — 1,7 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-10-110. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны утверждена. Ограждение имеется.

Водозабор скважина № 4651

Здание водозабора, находится в южной части п. Шамары, ул. Южная, на правом берегу р. Вогулка, в 850 м.

Год строительства - 1978. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 89%. Глубина скважины 65 метров. Дебит — 6,0 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6- 10-80. Износ скважины составляет 64%. Зона санитарной охраны утверждена. Ограждение имеется.

Водозабор скважина № 8325

На восточной окраине п. Шамары, ул. Горького, в 300 м южнее железной дороги Пермь-Кузино, в 350 м от левого берега р. Сылва.

Год строительства - 1990 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос, расходомер воды. Износ здания - 65%. Глубина скважины 90 метра. Дебит — 2,5 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ8-25-150. Износ скважины составляет 64%.

Зона санитарной охраны отсутствует. Ограждение имеется.

Водозабор скважина № 8329

Здание водозабора, находится на Юго-восточной окраине п. Шамары, в 300 м от жилой застройки, в 20м на запад от опушки леса, в 1,5 км от левого берега р. Сылва, в районе шишкосушилки. Год строительства - 1991 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос, расходомер воды. Износ здания - 65%.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Глубина скважины 90 метров. Дебит — 3,06 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-6,3-80. Износ скважины составляет 64%. Зона санитарной охраны утверждена. Ограждение 50*50 м.

Водозабор скважина № 8398

Здание водозабора, находится в северо-восточной части п. Шамары, ул. Логовая, на левом берегу р. Сылва, в 220 м, в 600 м юго-восточнее ж/д вокзала.

Год строительства - 1995 год. В здании установлено следующее оборудование: узел учета электроэнергии, погружной насос. Износ здания - 65%.

Глубина скважины 100 метров. Дебит — 5,0 л/с. В скважине установлен насос марки ЭЦВ6-6,3-80. Износ скважины составляет 64%. Зона санитарной охраны утверждена. Ограждение 35*20 м.

Водовод централизованной системы водоснабжения п. Шамары

Сети водопровода поселка — тупиковые, привязаны к одному или двум источникам водоснабжения. Общая длина сетей - 21,7 км. Трубы чугунные, стальные, поливинилхлоридные, асбестоцементные. Прокладка труб подземная. Износ более 75%. Водопроводные сети имеют диаметры от Ду=25 до Ду=200 мм, все выполнены по тупиковой схеме.

Сооружения на сетях централизованной системы водоснабжения

Местоположение водонапорной башни вблизи скважины №1 на железнодорожном вокзале, вблизи скважины №3790, на сети от скважины и №8398 и в южной части поселка на общей сети от скважин №4651 и № 2181. Жители поселка, не имеющие вводов водопровода в дома, пользуются водоразборными колонками. Количество водоразборных колонок не менее 20.

Водоснабжение в с.Сылва, п. Илим, п. Колпаковка, п. Унь, д. Мартьяново, с. Чусовое

Централизованная система водоснабжения с.Сылва, п. Илим, п. Колпаковка, п. Унь, д. Мартьяново, с. Чусовое хозяйственно-питьевого, противопожарного назначения. Система водоснабжения относится к односторонней схеме питания.

Программный документ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

Организацией водоснабжения занимается МУП «Сылвинское ЖКХ».

В таблице 2.21 представлена характеристика водозаборов с.Сылва, п. Илим, п. Колпаковка, п. Унь, д. Мартьяново, с. Чусовое.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация объектов водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: МДК 3.02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», и др. Источниками водоснабжения сельского поселения являются подземные воды. Все резервуарные емкости воды головных сооружений и емкости для хранения чистой воды оборудованы вентиляцией с очисткой воздуха от пыли, герметическими люками.

Прямым показателем качества эксплуатации, наладки и ремонтов выступает обеспечение потребителей водой в требуемом количестве заданного качества.

Системы учета ресурсов

Системы учета на водозаборных сооружениях установлено на 90% объектах.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Режим работы скважин равномерный в течение суток. Сглаживание графика работы производится путем устройства регулирующего объема в резервуарах чистой воды. Для создания регулирующего запаса и напора воды в водопроводной сети, сглаживания работы насосных станций в схеме водоснабжения применяются водонапорные башни.

Экологичность

Питьевая вода, потребляемая населением поселения, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 2.19 - Характеристика водозаборов с. Сылва, п. Илим, п. Колпаковка, п. Унь, д. Мартьяново, с. Чусовое

| Адрес местонахождения | № скважины | Здание скважины (материал стен) | Год строительства | Глубина скважины, м. | Марка насоса | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборная скважина, с.Сылва ул. Урицкого, 56 а | 5157 | Шлакоблок 1,5х1,5 | 1976 | 61 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 4,0 км. |
| Артезианская скважина, с.Сылва, ул.Карла Маркса,14 | 3723 | Пеноблок 1,5х1,5 | 1969 | 52 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 1,5 км. |
| Артезианская скважина, с.Сылва ул.Малышева, 22б | б/н | Металлический контейнер | 1991 | 90м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,6 км |
| Артезианская скважина, п.Илим, ул.Чапаева 1а | 1417 | Дерево 4х4 | 1980 | 61 м. | ЭЦВ-6-6,5-125 | 1,7 км |
| Насосная станция с артезианской скважиной, п.Илим ул.Калинина, 18а | б/н. | Кирпич 3,5х3,5 | 1973 | 60 м. | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,5 км. |
| Водозаборная скважина п.Колпаковка, ул.Комсомольская 7а | 5142 | - | 1975 | 48м. | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,5 км |
| Водозаборная скважина, п.Колпаковка, ул.Железнодорожная, 36а | 58635 | - | 1970 | 61 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,4 км. |
| Водозаборная скважина, п Колпаковка, ул.Первомайская 6 | 15113 | - | 1969 | 55 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,5 км. |
| Артезианская скважина п.Колпаковка, ул.Октябрьская 5а | б/н | - | 1971 | 75 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,8 км. |
| Водозаборная скважина, п.Колпаковка, ул.2Советская, 17а | 11656 | - | 1980 | 65 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,5 км |
| Водозаборная скважина п.Колпаковка, ул.Школьная, 8а | - | - | 1969 | 61 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,8 км. |
| Насосная станция с артезианской скважиной, п.Унь, ул.Железнодорожная, 20 | 6572 | 1 этаж кирпич, 2 этаж Брус 5х5 | 1970 | 58 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 1,2 км. |
| Артезианская скважина, д.Мартьяново, ул.Центральная | б/н | - | 1986 | 48 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 1,6 км, |
| Артезианская скважина с водопроводной башней, с.Чусовое ул. Малышева, 2а | 6572 | Брус 2х2 | 1983 | 80 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 4,0 км. |
| Водозаборная скважина , с.Чусовое, ул Калинина, 17 а | 45087 | - | 1980 | 95 м | ЭЦВ-6-6,5-125 | 0,61 км. |

Водоснабжение в п.Вогулка, п.Сарга, д. Гора, с.Роща, с.Платоново, п. Сабик, д.Симонята, п.Пастушный, д.Коптелы, с. Крюк

Централизованная система водоснабжения в населенных пунктах имеет хозяйственно-питьевое, противопожарное назначения. На всех водозаборных сооружениях отсутствует зона санитарной охраны. Капитальный фонд имеет износ до 70%. Протяженность сетей составляет 76,5км.

В таблице 2.20. представлена характеристика скважин населенных пунктов Шалинского ГО.

Таблица 2.20 - Характеристика водозаборных сооружений

| Наименование населенного пункта | Объем водопотребления, м3/сут. | Характеристика источника водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № скважины или ее наименование | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Дебит, л/с |
| п.Вогулка | 85,5 | б/н | 1914 | 68 | - |
|  |  | 1258 | 1958 | 102 | - |
|  |  | 1167 | 1965 | 80 | - |
|  |  | 1239 | 1958 | 50 | - |
|  |  | 1318 | 1958 | 110 | - |
|  |  | 1273 | 1958 | 60 | - |
| п.Сарга | 13,2 | Советская | 1969 | - | - |
|  |  | Некрасова | 1978 | - | - |
|  |  | Нагорная | 1960 | - | - |
|  |  | Пионерская | 1959 | - | - |
|  |  | Привокзальная | - | - | - |
|  |  | Запрудная | 1959 | - | - |
| д. Гора | 171,8 | 40 | 1940 | 85 | 1,5 |
|  |  | 3414 | 1940-1977 | - | 1,25 |
|  |  | 5552 | 1940-1977 | - | - |
|  |  | 8330 | 1991 | 80 | 9,6 |
| с.Роща | 56 | северная | - | - | - |
|  |  | северо-восток | - | - | - |
|  |  | западная | - | - | - |
| с.Платоново | 65,8 | б/н | 1967 | 60,5 | 1,3 |
|  |  | б/н | 1967 | 82,0 | 1,1 |
|  |  | б/н |  | 75 | 0,3 |
| п. Сабик | - | 45044 | 1978 | 65 | 1,4 |
|  |  | 16333 | 1959 | 50 | 2,5 |
|  |  | 49151 | 1995 |  | 6,48 |
|  |  | б/н | - | - | - |
| д.Симонята | - | б/н | - | - | - |
| п.Пастушный | - | б/н | - | - | - |
| д.Коптелы |  | б/н | - | - | 1,4 |
| с. Крюк |  | б/н | - | - | - |

Технические и технологические проблемы в системе

В результате проведенного инженерно-технического анализа системы водоснабжения выявлены следующие проблемы

- высокий уровень износа оборудования подъема (водозаборы);

- высокий износ водоводов;

- отсутствие водоочистных сооружений на водозаборных устройствах водоснабжения;

- износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды;

- низкий уровень автоматизации и телемеханизации производственных процессов;

Требуемые мероприятия

- строительство водопроводных очистных сооружений;

- реконструкция водонапорных башен;

- замена устаревшего и исчерпавшего ресурс работы оборудования на всех стадиях производства на современное и энергоэффективное;

- установка приборов учета;

- внедрение телемеханизации и автоматизации на всех стадиях производства.

2.5. Система газоснабжения

Система газоснабжения природным газом рассматриваемого района в настоящее время (на 2014 год) как таковая отсутствует. Газоснабжение некоторых объектов и частного жилого сектора наиболее крупных поселков (р.п. Шаля, п. Колпаковка, п. Шамары, Сылва и других) осуществляется сжиженным газом от емкостных установок и газовых баллонов.

В Шалинском районе Свердловской области начато строительство межпоселковых газопроводов высокого давления I категории (1,2 МПа) по проекту, выполненному ООО «ПРОМГАЗ» ОАО «ГАЗПРОМ».

I очередь развития и строительства (2011 - 2020 гг.) населенных пунктов предусматривается:

- проектирование и строительство подводящих газопроводов высокого - 1,2 МПа - давления для газификации поселков Колпаковка, Платоново и Роща;

- газификация существующих и проектируемых жилых зданий индивидуальной и коттеджной застройки. Расчетом потребности в газе в каждом доме предусмотрена установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для пищеприготовления. Расчетом предусмотрен 100%-ный охват индивидуальной и коттеджной застройки;

- газификация существующих и проектируемых многоквартирных жилых зданий с установкой газовых плит для пищеприготовления, 100% охват;

- перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на природный газ;

- реконструкция существующих угольно-дровяных котельных поселков с заменой устаревших котлов на твердом топливе на современные водогрейные котлы с универсальными горелками, использующими газовое и дизельное топливо. Существующие котельные, имеющие 7090% износа, рекомендуется заменить на блочно-модульные транспортабельные котельные на газовом топливе. Такие котельные выполнены на заводе-изготовителе как единый блок, включающий все необходимое оборудование (котлы, насосы, водоподготовку, газовый блок, блок автоматики). Работают в полном автоматическом режиме без присутствия персонала;

- строительство и ввод в эксплуатацию автономных блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) в составе объектов общественных и социально-бытового назначения (ФОК, гостиницы, торговые центры и другие), работающих на природном газе. Строительство новых котельных на нужды теплоснабжения проектируемых зданий закладывать в проекты строительства самих объектов

II очередь развития и строительства (2020 - 2031 гг) населенных пунктов предусматривается:

- проектирование и строительство подводящих газопроводов высокого - 1,2 МПа - давления для газификации поселков Мартьяново, Крюк, Коптелы, Коптело-Шамары, Шигаево, Унь;

- газификация проектируемых жилых зданий коттеджной застройки с установкой индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для пищеприготовления;

- расширение и реконструкция котельных, выполненная на первой очереди (при необходимости подключения объектов второй очереди строительства);

- строительство и ввод в эксплуатацию автономных блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) в составе объектов второй очереди строительства.

2.6. Система обращения с твердыми бытовыми отходами

В районном центре - р.п. Шаля применяется схема сбора мусора с применением несменяемых контейнеров, в остальных населенных пунктах городского округа населением вывозит ТБО на полигоны самостоятельно, либо по заявкам жителей предоставляется грузовой транспорт предприятиями коммунального хозяйства. На территории городского округа функционирует 18 объектов размещения отходов. Согласно схемы санитарной очистки Шалинского городского округа к 2028 году необходимо построить полигон ТБО в р.п. Шаля и реализовать вывозку всех образующихся в городском округе отходов на этот полигон. На сегодняшний день объем образующихся отходов в Шалинском городском округе составляет 60 000 м3 в год. Для вывоза коммунальных отходов в Шалинском городском округе имеется два мусоровоза, один из которых имеет износ 100%. Согласно расчетов, для вывоза всего объема образующихся отходов необходимо два мусоровоза на базе шасси КАМАЗ или 3 мусоровоза на базе шасси ЗИЛ. На сегодняшний день в Шалинском городском округе реализуются следующие мероприятия: выделен земельный участок для строительства полигона ТБО в р.п. Шаля, проведены все необходимые изыскания, в 2013 году разработана проектно-сметная документация на строительство полигона. Разработана схема санитарной очистки Шалинского городского округа. Ежегодно приобретаются контейнеры для сбора ТБО, обустраиваются контейнерные площадки, ликвидируются несанкционированные свалки.

2.7. Общие сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения

В таблице 2.21 представлена информация о стоимости коммунальных услуг для населения по утвержденным тарифам, действующим по состоянию на 1 января 2015 года.

Таблица 2.21 - Тарифы и нормативы на коммунальные услуги для населения, проживающего в полностью благоустроенном жилье на территории Шалинского городского округа.

| № п/п | Показатель | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отопление |  |  |
| 1.1 | Тариф за тепловую энергию с НДС: |  |  |
| 1.1.1 | Общество с ограниченной ответственностью "СнабСтройИнвест", г. Екатеринбург | Руб/Гкал | 2016,42 |
| 1.1.2 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплосети", р.п. Шаля | Руб/Гкал | 3229,67 |
| 1.1.3 | Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Шалинская коммунально- эксплуатационная служба", р.п. Шаля | Руб/Гкал | 2104,14 |
| 1.2 | Норматив потребления | Гкал/м3 в месяц | 0,0215 |
| 2. | Холодное водоснабжение |  |  |
| 2.1 | Тариф на воду с НДС: |  |  |
| 2.1.1 | Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Сылвинское жилищно-коммунальное хозяйство" (село Сылва) | Руб/м3 | 19,25 |
| 2.1.2 | Общество с ограниченной ответственностью "СнабСтройИнвест" (город Екатеринбург) | Руб/м3 | 21,56 |
| 2.1.3 | Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Шамарская жилищно-коммунальная организация" (поселок Шамары) | Руб/м3 | 22 |
| 2.2 | Норматив потребления на жилое помещение | м3/чел в месяц | 3,46 |
| 3. | Водоотведение |  |  |
| 3.1 | Тариф на водоотведение с НДС: |  |  |
| 3.1.1 | Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Шалинская жилищно-коммунальная служба" (поселок Шаля) | Руб/м3 | 14,27 |
| 3.2 | Норматив потребления на жилое помещение | м3/чел в месяц | 3,46 |
| 4 | Электроэнергия |  |  |
| 4.1 | Тариф для населения с НДС: |  |  |
| 4.1.1 | С электроплитами | Руб/кВтхч | 2,15 |
| 4.1.2 | С газовыми плитами | Руб/кВтхч | 3,07 |

| № п/п | Показатель | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Норматив потребления | кВтхч/чел в месяц | 56 |

3. План развития Шалинского городского округа и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период до 2025 года

В период реализации программы на территории Шалинского городского округа планируется следующие направления развития систем коммунальной инфраструктуры:

- модернизация оборудования котельных и тепловых пунктов, участков трубопровода системы теплоснабжения Шалинского городского округа, актуализация схемы теплоснабжения;

- актуализация схемы водоснабжения Шалинского городского округа, модернизация оборудования и участков трубопровода системы водоснабжения;

- модернизация оборудования и участков трубопровода системы водоотведения, актуализация схемы водоотведения;

- строительство новых кабельных линий системы электроснабжения;

- газификация поселков, строительство сетей газоснабжения, перевод котельных на газ;

- актуализация муниципальной программы энергосбережения и энергоэффективности.

Реализация данных направлений развития увеличивает нагрузку на все системы коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа, для обеспечения чего потребуется реализация мероприятий, запланированных в Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года».

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей, с разбивкой по сферам коммунального хозяйства представлена в таблицах 4.1 — 4.10.

4.1. Мероприятия в системе теплоснабжения Таблица 4.1. — Мероприятия в система теплоснабжения

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы |  | Капитальны | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализации |  | млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 188,11 | 1,06 | 7,56 | 20,75 | 23,3 | 27,25 | 38,10 | 36,12 | 14,32 | 11,0 | 4,25 | 4,25 |
| Мероприятия по модернизации теплоисточников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУП "Шалинская КЭС |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельной N°2 на улице Энгельса в р.п. Шаля. Виды оборудования: Котел КВ-Р-4,65-150; Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2017 | 2019 | 15,84 | - | - | 5,28 | 5,28 | 5,28 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Модернизация котельной N°1 на улице Орджоникидзе в р.п. Шаля. Виды работ: Котел 2,5-95; Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2017 | 2017 | 8,42 | - | - | 8,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Модернизация котельной N°3 в р.п.Шаля. Виды оборудования. Котел КВ-Р-4,65-150; Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; | 2018 | 2020 | 13,78 | - | - | - | 4,59 | 4,59 | 4,59 | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы |  | Капитальны | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализации |  | млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация котельной N°6 на улице Ленина в р.п. Шаля. Котел КВ-Р-1,5-95; Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2019 | 2021 | 15,90 | - | - | - | - | 5,30 | 5,30 | 5,30 | - | - | - | - |
| 5 | Модернизация котельной N°7 на улице Дорожная в р.п. Шаля. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-1-95 Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2021 | 2021 | 5,90 | - | - | - | - | - | - | 5,90 | - | - | - | - |
| 6 | Модернизация котельной в п. Вогулка по ул. Советская. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р.Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2021 | 2021 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - |
|  |  |  | МУП " | Шамарская жилищно-коммунальная служба" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация на улице Первомайская в п. Шамары. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-4,65-150.Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; | 2020 | 2023 | 13,50 | - | - | - | - | - | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальны е вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация котельной в п. Гора. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р.Циркуляционный насос Wilo- Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2023 | 2023 | 7,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,10 | - | - |
| ООО "Саргинский леспромхоз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация на улице Привокзальная в п. Сарга. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-4,65-150.Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2018 | 2020 | 7,30 | - | - | - | 2,43 | 2,43 | 2,43 | - | - | - | - | - |
| 10 | Строительство новых блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) на нужды теплоснабжения проектируемых сооружений: в правой части ТКУ на 50 кВт для детского сада на 40 мест; в левой части ТКУ на 650 кВт для КБО, ФОК, досугового комплекса и магазина смешанного ассортимента в п.Сарга. Виды работ и оборудования:блок-модуль каркасного типа с дверью и обшитый сэндвич-панелями; система водоподготовки; изолированные стальные дымовые трубы на ферме (возможна комплектация другими типами дымовых труб); система циркуляции теплоснабжения; система газового оборудования (предохранительные | 2016 | 2018 | 13,30 | - | 4,43 | 4,43 | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальны е вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | взрывные клапаны и шиберы на газоходах, система контроля загазованности, запорные устройства, манометры); система автоматики безопасности и регулирования (пульты управления, оборудование для регулирования теплопроизводительности котлов); приборы контроля теплового режима (смесительные клапаны для регулировки температуры теплоносителя); приточно-вытяжная система вентиляции; сбросной напорный трубопровод; Котел типа кВа. СМР в том числе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Сылвинское ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация котельной в с. Сылва. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-1,65-150.Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2020 | 2021 | 10,20 | - | - | - | - | - | 5,10 | 5,10 | - | - | - | - |
| 12 | Модернизация котельной п. Илим по ул. Мира,7. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-4-250.Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2021 | 2022 | 11,50 | - | - | - | - | - | - | 5,75 | 5,75 | - | - | - |
| 13 | Модернизация котельной п. Колпаковка, ул. Школьная, 3Б. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-1- 90.Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; | 2020 | 2020 | 8,50 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальны е вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация котельной п. Колпаковка, ул. Привокзальная, 28. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-1- 90.Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2024 | 2025 | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,25 | 4,25 |
| 15 | Модернизация котельной в с. Чусовое. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р.Циркуляционный насос Wilo- Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2022 | 2022 | 4,60 | - | - | - | - | - | - | - | 4,60 | - | - | - |
| Мероприятия по модернизации сетей централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Шалинская КЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация участка трубопровода от распределительного узла .№1 до узла .№3 Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ80 мм Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ80 мм в р.п. Шаля | 2016 | 2016 | 0,51 | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Модернизация участка трубопровода от котельной до распределительного узла .№10 Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 150 мм Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана | 2019 | 2023 | 2,99 | - | - | - | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальны е вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ150 мм в р.п. Шаля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация участка трубопровода от распределительного узла №3 около ул. Калинина, 95 до ТК1 Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 100 мм Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм. В р.п Шаля | 2015 | 2015 | 0,47 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Модернизация участка трубопровода от распределительного узла №9 около ул. Ленина, 15 до ответвления на ул. Ленина 9а в р.п. Шаля Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 60 мм Напорные трубы для ГВС из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ60 мм | 2015 | 2015 | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Разработка и строительство участка трубопровода от распределительного узла .№14 около ул. Блюхера, 10 до новых потребителей по ул. Энгельса, 23 и Энгельса, 25 в р.п. Шаля Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм | 2019 | 2020 | 5,20 | - | - | - | - | 2,60 | 2,60 | - | - | - | - | - |
| 21 | Разработка и строительство участка трубопровода для подключения потребителей котельной №4 от распределительного узла №10 (ответвление на ЦРА) до котельной №4 в р.п. Шаля Подготовительные работы для бестраншейной прокладки | 2016 | 2017 | 5,24 | - | 2,62 | 2,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальны е вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Разработка и строительство участка трубопровода для подключения потребителей ул. Ленина, 5 и Ленина, 7 в р.п. Шаля Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм | 2018 | 2019 | 1,09 | - | - | - | 0,55 | 0,55 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Разработка и строительство участка трубопровода для подключения потребителей котельной .№5 от разветвления на ул. Ленина, 9а до распредели-тельного узла .№41 в р.п. Шаля Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) | 2020 | 2021 | 2,40 | - | - | - | - | - | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальны е вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Разработка и строительство участка трубопровода от распределительного узла между потребителями Свердлова, 34 и Свердлова, 36 в р.п. Шаля Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм | 2018 | 2018 | 1,06 | - | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Разработка и строительство участка трубопровода от магистральной сети до перспективных потребителей ул. Ленина, 15 и ул. Ленина, 17 в р.п. Шаля Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) | 2018 | 2018 | 2,02 | - | - | - | 2,02 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы |  | Капитальны | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализации |  | млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП " | Шамарская жилищно-коммунальная служба" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Разработка и строительство участка трубопровода до перспективных потребителей Ду 80 суммарной протяженностью 670 м в п.Шамары Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм Дополнительные комплектующие | 2015 | 2015 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Саргинский леспромхоз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Разработка и строительство участка трубопровода до перспективных потребителей Ду 80, Ду=150мм, ДУ=89мм, ДУ=100. суммарной протяженностью 670 м в п.Сарга Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 150 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до | 2019 | 2021 | 13,20 | - | - | - | - | 4,40 | 4,40 | 4,40 | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальны е вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 150 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 150 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Сылвинское ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Модернизация участка трубопровода в п. Илим протяженностью 200 метров. Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 60 мм Напорные трубы для ГВС из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ60 мм | 2018 | 2018 | 1,80 | - | - | - | 1,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Модернизация участка трубопровода в с. Чусовое протяженностью 215 метров. Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 60 мм Напорные трубы для ГВС из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ60 мм | 2018 | 2018 | 1,20 | - | - | - | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Модернизация участка трубопровода в п.Колпаковка протяженностью 200 метров. Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 60 мм Напорные трубы для ГВС из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ60 мм | 2019 | 2019 | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.2 — Мероприятия в системе водоснабжения

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ¦ ¦ 183,11 ¦ 0,58 ¦ 11,74 ¦ 18,19 ¦ 26,19 ¦ 23,51 ¦ 18,12 ¦ 21,66 ¦ 18,76 ¦ 15,50 ¦ 14,43 ¦ 14,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные мероприятия по модернизации системы, водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Шалинского городского округа "Шалинская КЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование технического состояния старого фонда скважин на территории р.п Шаля, п. Вогулка, п. Козьял. | 2016 | 2019 | 0,15 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство участка трубопровода кольцевой сети в р.п. Шаля диаметром от 50мм до 250мм, L=1450 м. Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 250 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн). Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 250 мм с поэтапным бурением до требуемых диаметров 250 мм. Разработка котлованов под установки. Напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП. В том числе СМР. | 2017 | 2019 | 4,36 | - | - | 1,45 | 1,45 | 1,45 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Монтаж 2-ух водонапорных башен системы Рожновского емкостью 250 м3 высотой 24 м в р.п. Шаля | 2018 | 2018 | 2,79 | - | - | - | 2,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство очистных сооружений на скважине №6229, 8328, 8396 в р.п. Шаля. Фильтры-обезжелезиватели с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - компьютерный(HFI-3672-MG,FL,762,NHB). Умягчители Autotrol (серия HFS). Блок управления - компьютерный (HFS- 2469-MG,SN,742,NHB). Угольные фильтры с автоматикой AUTOTROL(США). Блок управления - компьютерный (HFC- 3672-MG,FL,762,NHB). Осадочные фильтры с автоматикой AUTOTROL(США). Блок управления - компьютерный (HFM- 2469-MG,FL,762,NHB). В том числе СМР. | 2018 | 2019 | 4,99 | - | - | - | 2,50 | 2,50 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Модернизация зоны санитарной охраны I,II,III на скважинах 6229, 8328,8396 в р.п. Шаля | 2018 | 2019 | 0,33 | - | - | - | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Установка приборов учета ВХ ДГКИ на существующих скважинах в р.п. Шаля | 2015 | 2015 | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Модернизация изношенных участков трубопровода от ДУ=40 мм до ДУ=259 мм с увеличением диаметра на 10 мм, общей протяженностью 35 км на территории р.п. Шаля. Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП от ДУ=50мм до 270мм, в том числе СМР. | 2016 | 2025 | 110,10 | - | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8 | Модернизация насосного оборудования на скважинах р.п. Шаля с заменой на сетевые насосы Wilo и погрузочные насосы Grundfos, или аналоговые. | 2016 | 2019 | 1,25 | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ремонт производственных помещений скважин на территории р.п. Шаля, утепление павильонов. | 2018 | 2020 | 0,90 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| 10 | Строительство очистных сооружений на скважинах в п. Вогулка. Фильтры-обезжелезиватели с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - компьютерный(ОТ1- 3672-MG,FL,762,NHB). Умягчители Autotrol (серия HFS). Блок управления - компьютерный (HFS-2469- MG,SN,742,NHB). Угольные фильтры с автоматикой AUTOTROL(США). Блок управления - компьютерный (HFC- 3672-MG,FL,762,NHB). Осадочные фильтры с автоматикой AUTOTROL(США). Блок управления - компьютерный (HFM- 2469-MG,FL,762,NHB). В том числе СМР. | 2019 | 2020 | 1,40 | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - | - |
| 11 | Ремонт производственных помещений скважин на территории п. Вогулка, п.Козьял и утепление павильонов. | 2018 | 2019 | 0,15 | - | - | - | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Модернизация изношенных участков трубопровода от ДУ=40 мм до ДУ=150 мм с увеличением диаметра на 10 мм, общей протяженностью 3 км на территории п. Вогулка и п. Козьял. Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП от ДУ=50мм до 150мм, в том числе СМР. | 2021 | 2023 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | 1,07 | 1,07 | 1,07 | - | - |
| 13 | Модернизация насосного оборудования на скважинах Козьял и п. Вогулка с заменой на сетевые насосы Wilo и погрузочные насосы Grundfos, или аналоговые. | 2020 | 2021 | 0,35 | - | - | - | - | - | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - |
| МУП Шалинского городского округа "Шама |  |  |  |  |  |  | рская КЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Обследование технического состояния старого фонда скважин на территории п. Шамары и д. Гора | 2017 | 2018 | 0,12 | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Монтаж 2-ух водонапорных башен системы Рожновского емкостью 150 м3 высотой 18 м в п. Шамары и 1-ой водонапорной башни системы Рожновского емкостью 25 м3. | 2021 | 2022 | 1,91 | - | - | - | - | - | - | 0,96 | 0,96 | - | - | - |
| 16 | Строительство закольцовки в п. Шамары с вводом в каждый дом. Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 150 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн). Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн). Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 150 мм с поэтапным бурением и расширением до требуемых диаметров 114 мм. Разработка котлованов под установки. Прокладка труб с изменением диаметра ДУ=110мм. Напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП ДУ=110мм. Протяженность L=2,1 км. | 2021 | 2025 | 9,10 | - | - | - | - | - | - | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| МУП Шалинского городского округа "Сылвинское ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Обследование технического состояния старого фонда скважин на территории с.Сылва, п.Колпаковка, п.Унь, с.Чусовое, с.Мартьяново, п.Илим | 2018 | 2020 | 0,35 | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - |
| 18 | Монтаж 2-ух водонапорных башен системы Рожновского емкостью 200 м3 высотой 24 м и 1 башни емкостью 54м3 в с. Сылва | 2021 | 2022 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | 1,95 | 1,95 | - | - | - |
| 19 | Модернизация изношенных участков трубопровода от ДУ=50 мм до ДУ=200 мм с увеличением диаметра на 10 мм, общей протяженностью 5,1 км на территории с.Сылва, п.Колпаковка, п.Унь, с.Чусовое, с.Мартьяново, п.Илим. Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП от ДУ=50мм до 210мм, в том числе СМР. | 2019 | 2025 | 11,20 | - | - | - | - | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 20 | Строительство закольцовки в с. Сылва с вводом в каждый дом. Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 150 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн). Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн). Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 150 мм с поэтапным бурением и расширением до требуемых диаметров 114 мм. Разработка котлованов под установки. Прокладка труб с изменением диаметра ДУ=110мм. Напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП ДУ=110мм. Протяженность L=1,1 км. | 2017 | 2018 | 7,10 | - | - | 3,55 | 3,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Модернизация насосного оборудования на скважинах с.Сылва, п.Колпаковка, п.Унь, с.Чусовое, с.Мартьяново, п.Илим с заменой на сетевые насосы Wilo и погрузочные насосы Grundfos, или аналоговые. | 2019 | 2021 | 2,90 | - | - | - | - | 0,97 | 0,97 | 0,97 | - | - | - | - |
| 22 | Модернизация зоны санитарной охраны I,II,III на скважинах, где отсутствует ЗСО в с.Сылва, п.Колпаковка, п.Унь, с.Чусовое, с.Мартьяново, п.Илим | 2017 | 2020 | 1,98 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - |
| 23 | Строительство очистных сооружений на скважинах в с. Сылва и п.Илим. Фильтры-обезжелезиватели с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - компьютерный(ОТ1- 3672-MG,FL,762,NHB). Умягчители Autotrol (серия HFS). Блок управления - компьютерный (HFS-2469- MG,SN,742,NHB). Угольные фильтры с автоматикой AUTOTROL(США). Блок управления - компьютерный (HFC- 3672-MG,FL,762,NHB). Осадочные фильтры с автоматикой AUTOTROL(США). Блок управления - компьютерный (HFM- 2469-MG,FL,762,NHB). В том числе СМР. | 2018 | 2020 | 1,90 | - | - | - | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | - | - | - | - |
| 24 | Строительство наблюдательной и водозаборной скважины с применением комплексной технологии сооружения | 2017 | 2019 | 3,10 | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | высокодебитных скважин с. Сылва, д. Мартьяново. Трубы обсадные; Агрегат электронасосный центробежный скважинный, Grnndfo;s Водоподъемные трубы; Строительно-монтажные работы и ПНР в том числе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Установка приборов учета воды, турбинный ВМГ-200, на скважины в с.Сылва, п.Колпаковка, п.Унь, с.Чусовое, с.Мартьяново, п.Илим | 2015 | 2016 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Снабстройинвест" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Обследование технического состояния старого фонда скважин на территории с.Платоново,с.Роща, д.Коптелы,д.Симонята, д.Кедровка, д.Тепляки. | 2017 | 2018 | 0,48 | - | - | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Монтаж 2-ух водонапорных башен системы Рожновского емкостью 200м3 высотой 24 м в с. Платоново и с.Роща. | 2018 | 2022 | 1,80 | - | - | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | - | - | - |
| 28 | Модернизация изношенных участков трубопровода от ДУ=50 мм до ДУ=140 мм с увеличением диаметра на 10 мм, общей протяженностью 3,1 км на территории с.Платоново, с.Роща. Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП от ДУ=50мм до 150мм, в том числе СМР. | 2018 | 2021 | 4,25 | - | - | - | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | - | - | - | - |
| 29 | Строительство очистных сооружений на скважинах в с. Платоново и с .Роща. Фильтры-обезжелезиватели с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - компьютерный(HFI-3672-MG,FL,762,NHB). Умягчители Autotrol (серия HFS). Блок управления - компьютерный (HFS- 2469-MG,SN,742,NHB). Угольные фильтры с автоматикой AUTOTROL(США). Блок управления - компьютерный (HFC- 3672-MG,FL,762,NHB). Осадочные фильтры с автоматикой AUTOTROL(США). Блок управления - компьютерный (HFM- 2469-MG,FL,762,NHB). В том числе СМР. | 2019 | 2021 | 2,10 | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - |
| 30 | Установка приборов учета воды, турбинный ВМГ-200, на скважины в с.Платоново,с.Роща, д.Коптелы,д.Симонята, д.Кедровка, д.Тепляки. | 2015 | 2016 | 0,41 | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.3 — Мероприятия в системе водоотведения

|  |  |  |  | Капиталь | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | ные вложения , млн. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 164,30 | - | 2,40 | 7,58 | 21,31 | 25,49 | 28,51 | 19,87 | 19,87 | 14,69 | 12,29 | 12,29 |
|  |  | Перспективные мероприятия |  |  | по модернизац | ии системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Шаля. Виды работ: Монтаж воздуходувки RSS-125AA Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2 Обезвоживатель осадка Amkon ES 70 Монтаж насосов SEV 80.80.75.2 Grundfos Монтаж насоса подачи осадка Vigicor Монтаж мешалки Wilo TR 14.145 Монтаж расходомера Elkora C-30 Монтаж вентилятора СК-100С Ультрафиолетовое обеззараживание Siemens | 2018 | 2020 | 20,60 | - | - | - | 6,87 | 6,87 | 6,87 | - | - | - | - | - |
| 2 | Модернизация КНС в р.п. Шаля. Виды работ: Установка измельчителя GRUNDFOS Sewer Chewer SC Установка шкафа управления Насосное оборудование GRUNDFOS серии S Ремонт павильона КНС и его утепление. | 2018 | 2020 | 2,65 | - | - | - | 0,88 | 0,88 | 0,88 | - | - | - | - | - |
|  | Строительство локальных очистных сооружений в п. Шамары. Виды работ и оборудования: Блок сооружений грубой механической очистки Приемная камера неочищенных сточных вод Решетки эскалаторного типа Песколовки Блок сооружений механической очистки сточных вод Первичные отстойники Насосная станция перекачки первичных отстойников на обработку Блок биолого-химической очистки Аэротенки Биофильтры Флотаторы Воздуходувная станция Насосная станция перекачки возвратного ила Блок сооружений глубокой доочистки Фильтровальная станция Узел дезинфекции очищенных вод на установках ультрафиолетового облучения Блок сооружений обработки осадка Узел сгущения осадка (гравитационное уплотнение) | 2018 | 2025 | 28,10 |  |  |  | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Капиталь | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | ные вложения , млн. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство локальных очистных сооружений в с. Сылва и п. Илим. Виды работ и оборудования: Блок сооружений грубой механической очистки Приемная камера неочищенных сточных вод Решетки эскалаторного типа Песколовки Блок сооружений механической очистки стоынх вод Первичные отстойники Насосная станция перекачки первичных отстойников на обработку Блок биолого-химической очистки Аэротенки Биофильтры Флотаторы Воздуходувная станция Насосная станция перекачки возвратного ила Блок сооружений глубокой доочистки Фильтровальная станция Узел дезинфекции очищенных вод на установках ультрафиолетового облучения Блок сооружений обработки осадка Узел сгущения осадка (гравитационное уплотнение) | 2017 | 2022 | 31,10 |  |  | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство локальных очистных сооружений в с.Чусовое и д. Мартьяново. Виды работ и оборудования: Блок сооружений грубой механической очистки Приемная камера неочищенных сточных вод Решетки эскалаторного типа Песколовки Блок сооружений механической очистки сточных вод Первичные отстойники Насосная станция перекачки первичных отстойников на обработку Блок биолого-химической очистки Аэротенки Биофильтры Флотаторы Воздуходувная станция Насосная станция перекачки возвратного ила Блок сооружений глубокой доочистки Фильтровальная станция Узел дезинфекции очищенных вод на установках ультрафиолетового облучения Блок сооружений обработки осадка Узел сгущения осадка (гравитационное уплотнение) | 2020 | 2025 | 18,10 |  |  |  |  |  | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация напорных канализационных сетей общей протяженностью L=1,78 км и диаметром от ДУ=50мм до ДУ=200мм в р.п. Шаля. Виды работ: | 2018 | 2025 | 12,65 | - | - | - | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капиталь ные вложения , млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 200 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 200 мм Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 200 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра от ДУ=50мм до ДУ=200мм Напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями Трубы U-Liner DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация самотечных канализационных сетей общей протяженностью L=5,2 км и диаметром от ДУ=50мм до ДУ=200мм в р.п. Шаля. Виды работ: Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 200 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 200 мм Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 200 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра от ДУ=50мм до ДУ=200мм Напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями Мультипайп | 2016 | 2023 | 19,20 | - | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | - | - |
| 8 | Модернизация КНС в р.п. Шаля. Виды работ: Установка измельчителя GRUNDFOS Sewer Chewer SC Установка шкафа управления | 2018 | 2020 | 2,65 | - | - | - | 0,88 | 0,88 | 0,88 | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капиталь ные вложения , млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Насосное оборудование GRUNDFOS серии S Ремонт павильона КНС и его утепление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство самотечных канализационных сетей в п. Шамары, с.Чусовое и д.Мартьяново от проектируемых локальных очистных сооружений до потребителей. Общая протяженность сетей L=18™ диаметром от ДУ=50мм до ДУ=250мм. Виды работ: Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 250 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 250 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 250 мм Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная прокладка труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 160мм Напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП | 2019 | 2025 | 29,25 | - | - | - | - | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |

Таблица 4.4 — Мероприятия в системе электроснабжения

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 147,12 | 2,59 | 2,59 | 12,93 | 16,63 | 26,33 | 33,14 | 26,39 | 11,00 | 10,00 | 5,55 | - |
| 1 | Реконструкция ТП-2, ТП-4, ТП- 5, ТП-11, ТП-17, ТП-23, ТП- 14, ТП-9 (первая очередь) в р.п Шаля | 2015 | 2021 | 18,10 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство линий 10 кВ, общая протяженность 12 км. | 2018 | 2020 | 11,10 | - | - | - | 3,70 | 3,70 | 3,70 | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция и строительство ТП 10/0.4 кВ, в т.ч. на первую очередь - реконструкция ТП-1, ТП-3, ТП- 4, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-10, ТП-11, ТП-Первомайская в п. Шамары | 2019 | 2021 | 17,10 | - | - | - | - | 5,70 | 5,70 | 5,70 | - | - | - | - |
| 4 | Строительство - ТП-22, 1х250кВа и ТП-24, 1х250кВа в п.Шамары | 2017 | 2019 | 14,22 | - | - | 4,74 | 4,74 | 4,74 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция и строительство ТП 10/0.4 кВ, в т.ч. на первую очередь - реконструкция ТП-4318, ТП-4378, ТП- 4412, ТП-4411, ТП-4380, ТП-4381, ТП-4383, ТП-4317, ТП- 4309, ТП-4397, ТП-4434, ТП-4310, ТП-4311, ТП-4312, ТП- 4384, ТП-4385, ТП-4335 в с.Сылва | 2019 | 2020 | 19,20 | - | - | - | - | 9,60 | 9,60 | - | - | - | - | - |
| 6 | Реконструкция существующих ТП: ТП-2 «Поселок», ТП-3 «ФАП», ТП-4 «Гаражи», ТП-6 «Поселок 2», ТП-10 «АЗС» в п. Илим | 2021 | 2022 | 13,10 | - | - | - | - | - | - | 6,55 | 6,55 | - | - | - |
| 7 | Строительство ТП - 12, ТП-13, ТП-14, ТП-16 в п.Илим | 2023 | 2024 | 11,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,55 | 5,55 | - |
| 8 | Строительство новых ТП 10/0.4 кВ, в т.ч. на первую очередь - в с.Чусовое: ТП №1,2,3 | 2020 | 2021 | 17,20 | - | - | - | - | - | 8,60 | 8,60 | - | - | - | - |
| 9 | Реконструкция и строительство ТП 10/0.4 кВ и ЛЭП 10 кВ, с учетом нового строительства в п. Колпаковка | 2022 | 2023 | 8,90 | - | - | - | - | - | - | - | 4,45 | 4,45 | - | - |
| 10 | Реконструкция и строительство ТП 10/0.4 кВ, в т.ч. на первую очередь - п.Сарга - реконструкция ТП-4 «Центр», строительство - ТП-13 | 2017 | 2018 | 11,20 | - | - | 5,60 | 5,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | В п.Сабик - строительство ТП - 6, ТП - 8, ТП - 9. | 2020 | 2021 | 5,90 | - | - | - | - | - | 2,95 | 2,95 | - | - | - | - |

Таблица 4.5 — Мероприятия в системе газоснабжения

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 158,20 | - | 7,99 | 7,99 | 14,36 | 24,31 | 24,31 | 13,54 | 13,54 | 15,04 | 15,04 | 22,09 |
| 1 | Газификация р.п.Шаля - строительство магистрального газопровода от ГРС-2, разработка проектно-сметной документации и строительство ГРП-1 и ГРП-2, прокладка подземных газопроводов высокого давления 1.2 МПа и 0.6 МПа до ГРПШ-2, ГРПШ-3, ГРПШ-4, ГРПШ-16, ГРПШ- 17, ГРПШ-19, ГРПШ-20, ГРПШ-21, ГРПШ-22. Общая протяженность 30км. | 2016 | 2025 | 79,90 | - | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| 2 | Газификация п.Бизь | 2019 | 2020 | 19,90 | - | - | - | - | 9,95 | 9,95 | - | - | - | - | - |
| 3 | Газификация п. Шамары | 2021 | 2022 | 11,10 | - | - | - | - | - | - | 5,55 | 5,55 | - | - | - |
| 4 | Газификация с. Сылва и п.Илим | 2023 | 2024 | 14,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,05 | 7,05 | - |
| 5 | Газификация с.Чусовое (первая очередь) и д.Мартьяново | 2025 | 2025 | 14,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,10 |
| 6 | Газификация п.Колпаковка и п.Унь | 2018 | 2020 | 19,10 | - | - | - | 6,37 | 6,37 | 6,37 | - | - | - | - | - |

Таблица 4.6 — Мероприятия в системе обращения с ТБО

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система обращ |  |  |  |  |  | ения ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 125,19 | 10,60 | 14,70 | 2,60 | 26,25 | 23,65 | 7,35 | 7,35 | 4,40 | 3,17 | 10,62 | 14,51 |
| 1 | Строительство полигона ТБО в районе п. Колпаковка и п. Унь | 2020 | 2022 | 13,20 | - | - | - | - | - | 4,40 | 4,40 | 4,40 | - | - | - |
| 2 | Строительство полигона ТБО в районе п. Шамары | 2018 | 2019 | 14,90 | - | - | - | 7,45 | 7,45 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство полигона ТБО в районе с. Чусовое | 2023 | 2025 | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| 4 | Организация площадок для сбора и хранения ТБО в с.Сылва, п.Илим и д.Шигаево с последующим вывозом на полигон ТБО в р.п.Шаля | 2016 | 2016 | 1,50 | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство полигона ТБО и скотомогильника на участке северо-восточнее р.п.Шаля | 2015 | 2016 | 21,20 | 10,60 | 10,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Обновление автопарка существующей системы вывоза ТБО в р.п. Шаля | 2016 | 2018 | 7,80 | - | 2,60 | 2,60 | 2,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство полигона ТБО в районе п. Шамары | 2018 | 2019 | 14,90 | - | - | - | 7,45 | 7,45 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство полигона ТБО и скотомогильника в районе с.Роща | 2018 | 2019 | 9,20 | - | - | - | 4,60 | 4,60 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | организация площадок для сбора и хранения ТБО в д.Ижболда, д.Кедровка, д.Климино, д.Лом, д.Низ, д.Павлы, п.Тепляки , с последующим вывозом на проектируемый полигон с.Роща | 2020 | 2021 | 5,90 | - | - | - | - | - | 2,95 | 2,95 | - | - | - | - |
| 10 | Строительство полигона ТБО и скотомогильника восточнее с.Платоново | 2018 | 2019 | 8,30 | - | - | - | 4,15 | 4,15 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Строительство полигона ТБО в районе п. Шамары | 2024 | 2025 | 14,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,45 | 7,45 |
| 12 | Организация площадок для сбора и хранения ТБО в д.Коптелы, д.Симонята, с.Крюк с последующим вывозом на проектируемый полигон в с.Платоново | 2025 | 2025 | 3,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 |

4.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 4.7 — Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 72,80 | 2,45 | 6,73 | 10,49 | 12,76 | 12,76 | 4,72 | 4,72 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| 1 | Модернизация систем и объектов наружного освещения путем замены светильников уличного освещения на энергосберегающие | 2015 | 2021 | 1,20 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - |
| 2 | Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда | 2018 | 2025 | 18,10 | - | - | - | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 3 | Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора | 2016 | 2019 | 17,10 | - | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения | 2015 | 2025 | 25,10 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 5 | Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоснабжения | 2017 | 2019 | 11,30 | - | - | 3,77 | 3,77 | 3,77 | - | - | - | - | - | - |

Таким образом, совокупная потребность в капитальных вложениях на реализацию программы до 2025 года составляет 1 038,82 тыс. руб. В таблице 4.8 представлены совокупные вложения по системам коммунальной инфраструктуры.

Таблица 4.8 — Совокупные вложения по системам коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование системы | Всего, млн. руб | В том числе по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Система теплоснабжения | 188,11 | 1,06 | 7,56 | 20,75 | 23,37 | 27,25 | 38,10 | 36,12 | 14,32 | 11,07 | 4,25 | 4,25 |
| 2 | Система водоснабжения | 183,11 | 0,58 | 11,74 | 18,19 | 26,19 | 23,51 | 18,12 | 21,66 | 18,76 | 15,50 | 14,43 | 14,43 |
| 3 | Система водоотведения | 164,30 | 0,00 | 2,40 | 7,58 | 21,31 | 25,49 | 28,51 | 19,87 | 19,87 | 14,69 | 12,29 | 12,29 |
| 4 | Система электроснабжения | 147,12 | 2,59 | 2,59 | 12,93 | 16,63 | 26,33 | 33,14 | 26,39 | 11,00 | 10,00 | 5,55 | 0,00 |
| 5 | Система газоснабжения | 158,20 | 0,00 | 7,99 | 7,99 | 14,36 | 24,31 | 24,31 | 13,54 | 13,54 | 15,04 | 15,04 | 22,09 |
| 6 | Система обращения с ТБО | 125,19 | 10,60 | 14,70 | 2,60 | 26,25 | 23,65 | 7,35 | 7,35 | 4,40 | 3,17 | 10,62 | 14,51 |

| № | Наименование системы | Всего, млн. руб | В том числе по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 72,80 | 2,45 | 6,73 | 10,49 | 12,76 | 12,76 | 4,72 | 4,72 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| Итого |  | 1038,82 | 17,27 | 53,71 | 80,53 | 140,85 | 163,29 | 154,23 | 129,65 | 86,45 | 74,02 | 66,73 | 72,12 |

4.8. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Критерии доступности коммунальных услуг для населения в среднем по Шалинскому городскому округу представлены в таблице 4.9.

Таблица 4.9 - Уровни доступности коммунальных услуг для населения в 2014 году

| № п/п | Наименование критерия | Уровень доступности: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 5,8 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 5,8 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 95,8 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 7,3 |

Вышеуказанные данные представлены по всем видам коммунальных услуг. Значение критериев позволяет сказать, что уровень доступности коммунальных услуг на территории Шалинского городского округа можно охарактеризовать как «средний».

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры, достижение которых планируется при реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, представлены в таблице 4.10.

Таблица 4.10. - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа

|  |  |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | индикатора до реализации программы | Изменение |
| 1. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой теплоснабжения |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0,32 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 1.2 | Уровень потерь | % | 13,56 | уменьшение не менее чем на 25% |

| № п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора до реализации программы | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Износ системы теплоснабжения | % | 79,98 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 1.4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 77,7 | уменьшение не менее чем на 20% |
| 2. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность системы водоснабжения | ед./км | 0,12 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 2.2 | Уровень потерь | % | 12,56 | уменьшение не менее чем на 25% |
| 2.3 | Износ системы водоснабжения | % | 71,52 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 2.4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 68,50 | уменьшение не менее чем на 20% |
| 3. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой водоотведения |  |  |  |
| 3.1 | Аварийность системы водоотведения | ед./км | 0,05 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 3.2 | Износ системы водоотведения | % | 71,55 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 3.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 69,9 | уменьшение не менее чем на 20% |
| 4. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой электроснабжения |  |  |  |
| 4.1 | Аварийность системы электроснабжения | ед./км | 0,11 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 4.2 | Износ сетей электроснабжения | % | 70,00 | уменьшение не менее чем на 10% |
| 4.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 60,00 | уменьшение не менее чем на 20% |
| 5. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой утилизации ТБО |  |  |  |
| 5.1 | Количество несанкционированных свалок | ед. | 9 | сокращение до 0 |

Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит

достичь указанных целевых мероприятий, и повысить качество предоставляемых услуг, сократить потери в сетях.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

В таблице 5.1 представлены капитальные вложения с разбивкой по источникам финансирования по всем системам коммунальной инфраструктуры, необходимые для реализации Программы.

Шалинского городского округа до 2025 года»

В таблице 5.2 представлены сводные капитальные вложения по годам при реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года».

Таблица 5.1— Капитальные вложения программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 188,11 | 1,06 | 7,56 | 20,75 | 23,37 | 27,25 | 38,10 | 36,12 | 14,32 | 11,07 | 4,25 | 4,25 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 10,32 | 0,19 | 0,92 | 0,97 | 2,52 | 2,36 | 2,15 | 0,67 | 0,24 | 0,21 | 0,04 | 0,04 |
| Плата за подключение |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие средства |  |  |  | 93,50 | 0,87 | 3,64 | 9,93 | 11,81 | 13,14 | 18,81 | 18,29 | 7,22 | 5,62 | 2,08 | 2,08 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 69,63 | - | 2,00 | 8,16 | 6,44 | 8,81 | 14,07 | 15,45 | 6,18 | 4,71 | 1,91 | 1,91 |
| Областной бюджет |  |  |  | 11,95 | - | 0,83 | 1,38 | 2,14 | 2,42 | 2,51 | 1,37 | 0,55 | 0,42 | 0,17 | 0,17 |
| Местный бюджет |  |  |  | 2,70 | - | 0,18 | 0,31 | 0,46 | 0,52 | 0,56 | 0,34 | 0,14 | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
| Мероприятия по модернизации теплоисточников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Шалинская КЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельной №2 на улице Энгельса в р.п. Шаля. Виды оборудования: Котел КВ-Р-4,65-150; Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2017 | 2019 | 15,84 | - | - | 5,28 | 5,28 | 5,28 | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,16 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 7,76 | - | - | 2,59 | 2,59 | 2,59 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 7,13 | - | - | 2,38 | 2,38 | 2,38 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,63 | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,16 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Модернизация котельной N°1 на улице Орджоникидзе в р.п. Шаля. Виды работ: Котел 2,5-95; Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2017 | 2017 | 8,42 | - | - | 8,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 4,13 | - | - | 4,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 3,79 | - | - | 3,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Модернизация котельной N°3 в р.п.Шаля. Виды оборудования. Котел КВ-Р-4,65-150; Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2018 | 2020 | 13,78 | - | - | - | 4,59 | 4,59 | 4,59 | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,14 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 6,75 | - | - | - | 2,25 | 2,25 | 2,25 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 6,20 | - | - | - | 2,07 | 2,07 | 2,07 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,55 | - | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,14 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |
| 4 | Модернизация котельной №6 на улице Ленина в р.п. Шаля. Котел КВ-Р-1,5-95; Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2019 | 2021 | 15,90 | - | - | - | - | 5,30 | 5,30 | 5,30 | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,16 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 7,79 | - | - | - | - | 2,60 | 2,60 | 2,60 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 7,16 | - | - | - | - | 2,39 | 2,39 | 2,39 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,64 | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,16 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |
| 5 | Модернизация котельной №7 на улице Дорожная в р.п. Шаля. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-1-95 Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2021 | 2021 | 5,90 | - | - | - | - | - | - | 5,90 | - | - | - | - |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,06 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 2,89 | - | - | - | - | - | - | 2,89 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 2,66 | - | - | - | - | - | - | 2,66 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,24 | - | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,06 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - |
| 6 | Модернизация котельной в п. Вогулка по ул. Советская. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р.Циркуляционный насос Wilo- Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2021 | 2021 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 2,21 | - | - | - | - | - | - | 2,21 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 2,03 | - | - | - | - | - | - | 2,03 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,18 | - | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
| МУП ""Шамарская жилищно-коммунальная служба" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация на улице Первомайская в п. Шамары. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-4,65-150.Циркуляционный насос Wilo- Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; | 2020 | 2023 | 13,50 | - | - | - | - | - | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,14 | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 6,62 | - | - | - | - | - | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 6,08 | - | - | - | - | - | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,54 | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,14 | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 8 | Модернизация котельной в п. Гора. Виды работ и оборудования: Котел КВ- Р.Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2023 | 2023 | 7,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,10 | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 3,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,48 | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - |
| ООО "Саргинский леспромхоз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация на улице Привокзальная в п. Сарга. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-4,65-150.Циркуляционный насос Wilo- Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; | 2018 | 2020 | 7,30 | - | - | - | 2,43 | 2,43 | 2,43 | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 2,19 | - | - | - | 0,73 | 0,73 | 0,73 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 2,92 | - | - | - | 0,97 | 0,97 | 0,97 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 1,83 | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,37 | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - |
| 10 | Строительство новых блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) на нужды теплоснабжения проектируемых сооружений: в правой части ТКУ на 50 кВт для детского сада на 40 мест; в левой части ТКУ на 650 кВт для КБО, ФОК, досугового комплекса и магазина смешанного ассортимента в п.Сарга. Виды работ и оборудования:блок- модуль каркасного типа с дверью и обшитый сэндвич-панелями; система водоподготовки; изолированные стальные дымовые трубы на ферме (возможна комплектация другими типами дымовых труб); система циркуляции теплоснабжения; система газового оборудования (предохранительные взрывные клапаны и шиберы на газоходах, система контроля загазованности, запорные устройства, манометры); система автоматики безопасности и регулирования (пульты управления, оборудование для регулирования теплопроизводительности котлов); приборы контроля теплового режима (смесительные клапаны для регулировки температуры теплоносителя); приточно-вытяжная система вентиляции; сбросной напорный трубопровод; Котел типа кВа. СМР в том числе. | 2016 | 2018 | 13,30 | - | 4,43 | 4,43 | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,13 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 6,52 | - | 2,17 | 2,17 | 2,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 5,99 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,53 | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,13 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| МУП "Сылвинское ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация котельной в с. Сылва. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-1,65- 150.Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2020 | 2021 | 10,20 | - | - | - | - | - | 5,10 | 5,10 | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,10 | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 5,00 | - | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 4,59 | - | - | - | - | - | 2,30 | 2,30 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,41 | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,10 | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |
| 12 | Модернизация котельной п. Илим по ул. Мира,7. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-4-250.Циркуляционный насос Wilo- Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2021 | 2022 | 11,50 | - | - | - | - | - | - | 5,75 | 5,75 | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,12 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 5,64 | - | - | - | - | - | - | 2,82 | 2,82 | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 5,18 | - | - | - | - | - | - | 2,59 | 2,59 | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,46 | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | - | - | - |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,12 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
| 13 | Модернизация котельной п. Колпаковка, ул. Школьная, 3Б. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-1-90.Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2020 | 2020 | 8,50 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,09 | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 4,17 | - | - | - | - | - | 4,17 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 3,83 | - | - | - | - | - | 3,83 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,34 | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,09 | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - |
| 14 | Модернизация котельной п. Колпаковка, ул. Привокзальная, 28. Виды работ и оборудования: Котел КВ-Р-1- 90.Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2024 | 2025 | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,25 | 4,25 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 4,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,08 | 2,08 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 3,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,91 | 1,91 |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 | 0,17 |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Модернизация котельной в с. Чусовое. Виды работ и оборудования: Котел КВ- Р.Циркуляционный насос Wilo-Stratos; Автоматическая установка подготовки подпиточной воды; Насосы Wilo; Трубы дымовые 15 м; Weishaupt Менеджер горения W-FM 200 с модулем регулирования мощности, встроенный We28000778; Шаговые двигатели; Блок управления и индикации DDC; Программное обеспечение ACS450; Прочее оборудование; В том числе строительно-монтажные работы и ПНР. | 2022 | 2022 | 4,60 | - | - | - | - | - | - | - | 4,60 | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 2,07 | - | - | - | - | - | - | - | 2,07 | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |
| Мероприятия по модернизации сетей централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Шалинская КЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация участка трубопровода от распределительного узла №1 до узла №3 Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ80 мм Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ80 мм в р.п. Шаля | 2016 | 2016 | 0,51 | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,09 | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 0,42 | - | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 17 | Модернизация участка трубопровода от котельной до распределительного узла .№10 Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 150 мм Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ150 мм в р.п. Шаля | 2019 | 2023 | 2,99 | - | - | - | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,54 | - | - | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 2,45 | - | - | - | - | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Модернизация участка трубопровода от распределительного узла №3 около ул. Калинина, 95 до ТК1 Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 100 мм Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм. В р.п Шаля | 2015 | 2015 | 0,47 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 0,39 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Модернизация участка трубопровода от распределительного узла №9 около ул. Ленина, 15 до ответвления на ул. Ленина 9а в р.п. Шаля Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением | 2015 | 2015 | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | диаметра ДУ 60 мм Напорные трубы для ГВС из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ60 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 0,19 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Разработка и строительство участка трубопровода от распределительного узла №14 около ул. Блюхера, 10 до новых потребителей по ул. Энгельса, 23 и Энгельса, 25 в р.п. Шаля Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм | 2019 | 2020 | 5,20 | - | - | - | - | 2,60 | 2,60 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 1,56 | - | - | - | - | 0,78 | 0,78 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 2,08 | - | - | - | - | 1,04 | 1,04 | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 1,30 | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,26 | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | - |
| 21 | Разработка и строительство участка трубопровода для подключения потребителей котельной №4 от распределительного узла №10 (ответвление на ЦРА) до котельной №4 в р.п. Шаля Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм | 2016 | 2017 | 5,24 | - | 2,62 | 2,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 1,57 | - | 0,79 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 2,09 | - | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 1,31 | - | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,26 | - | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Разработка и строительство участка трубопровода для подключения потребителей ул. Ленина, 5 и Ленина, 7 в р.п. Шаля Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с | 2018 | 2019 | 1,09 | - | - | - | 0,55 | 0,55 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,20 | - | - | - | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 0,89 | - | - | - | 0,45 | 0,45 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Разработка и строительство участка трубопровода для подключения потребителей котельной №5 от разветвления на ул. Ленина, 9а до распредели-тельного узла .№41 в р.п. Шаля Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки | 2020 | 2021 | 2,40 | - | - | - | - | - | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,43 | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 1,97 | - | - | - | - | - | 0,98 | 0,98 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Разработка и строительство участка трубопровода от распределительного узла между потребителями Свердлова, 34 и Свердлова, 36 в р.п. Шаля Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) | 2018 | 2018 | 1,06 | - | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,19 | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 0,87 | - | - | - | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Разработка и строительство участка трубопровода от магистральной сети до перспективных потребителей ул. Ленина, 15 и ул. Ленина, 17 в р.п. Шаля Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм | 2018 | 2018 | 2,02 | - | - | - | 2,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,61 | - | - | - | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Прочие средства |  |  |  | 0,81 | - | - | - | 0,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,10 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП ""Шамарская жилищно-коммунальная служба" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Разработка и строительство участка трубопровода до перспективных потребителей Ду 80 суммарной протяженностью 670 м в п.Шамары Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ100 мм Дополнительные комплектующие | 2015 | 2015 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 0,29 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Саргинский леспромхоз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Разработка и строительство участка трубопровода до перспективных | 2019 | 2021 | 13,20 | - | - | - | - | 4,40 | 4,40 | 4,40 | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | потребителей Ду 80, Ду=150мм, ДУ=89мм, ДУ=100. суммарной протяженностью 670 м в п.Сарга Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 150 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 150 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 150 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Напорные трубы из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,13 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 6,47 | - | - | - | - | 2,16 | 2,16 | 2,16 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 5,94 | - | - | - | - | 1,98 | 1,98 | 1,98 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,53 | - | - | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,13 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - |
| МУП "Сылвинское ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Модернизация участка трубопровода в п. Илим протяженностью 200 метров. Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 60 мм Напорные трубы для ГВС из полужесткого | 2018 | 2018 | 1,80 | - | - | - | 1,80 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ60 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,54 | - | - | - | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 0,72 | - | - | - | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,09 | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Модернизация участка трубопровода в с. Чусовое протяженностью 215 метров. Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 60 мм Напорные трубы для ГВС из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ60 мм | 2018 | 2018 | 1,20 | - | - | - | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,22 | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 0,98 | - | - | - | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Модернизация участка трубопровода в п.Колпаковка протяженностью 200 метров. Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 60 мм Напорные трубы для ГВС из полужесткого пенополиуретана ИЗОПРОФЛЕКС-95 ДУ60 мм | 2019 | 2019 | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,45 | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 0,60 | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,38 | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,08 | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 183,11 | 0,58 | 11,74 | 18,19 | 26,19 | 23,51 | 18,12 | 21,66 | 18,76 | 15,50 | 14,43 | 14,43 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 17,40 | 0,10 | 0,24 | 0,97 | 3,05 | 3,03 | 1,58 | 2,67 | 2,15 | 1,33 | 1,14 | 1,14 |
| Плата за подключение |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие средства |  |  |  | 96,21 | 0,47 | 5,99 | 9,50 | 13,84 | 13,32 | 10,55 | 11,88 | 9,50 | 7,64 | 6,76 | 6,76 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 52,74 | - | 4,95 | 6,55 | 6,55 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| Областной бюджет |  |  |  | 13,77 | - | 0,44 | 0,95 | 2,27 | 1,83 | 0,84 | 1,78 | 1,78 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Местный бюджет |  |  |  | 2,99 | - | 0,11 | 0,22 | 0,48 | 0,39 | 0,19 | 0,38 | 0,38 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Перспективные мероприятия по модернизации системы, водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Шалинского городского округа "Шалинская КЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование технического состояния старого фонда скважин на территории р.п Шаля, п. Вогулка, п. Козьял. | 2016 | 2019 | 0,15 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,03 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 0,12 | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство участка трубопровода кольцевой сети в р.п. Шаля диаметром от 50мм до 250мм, L=1450 м. Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 250 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн). Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 250 мм с поэтапным бурением до требуемых диаметров 250 мм. Разработка котлованов под установки. Напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП. В том числе СМР. | 2017 | 2019 | 4,36 | - | - | 1,45 | 1,45 | 1,45 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 1,31 | - | - | 0,44 | 0,44 | 0,44 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 1,74 | - | - | 0,58 | 0,58 | 0,58 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Областной бюджет |  |  |  | 1,09 | - | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,22 | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Монтаж 2-ух водонапорных башен системы Рожновского емкостью 250 м3 высотой 24 м в р.п. Шаля | 2018 | 2018 | 2,79 | - | - | - | 2,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | 0,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | 1,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство очистных сооружений на скважине №6229, 8328, 8396 в р.п. Шаля. Фильтры-обезжелезиватели с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - компьютерный(HFI-3672-MG,FL,762,NHB). Умягчители Autotrol (серия HFS). Блок управления - компьютерный (HFS-2469- MG,SN,742,NHB). Угольные фильтры с автоматикой AUTOTROL(OTA). Блок управления - компьютерный (HFC-3672- MG,FL,762,NHB). Осадочные фильтры с автоматикой AUTOTROL(OTA). Блок управления - компьютерный (HFM-2469- MG,FL,762,NHB). В том числе СМР. | 2018 | 2019 | 4,99 | - | - | - | 2,50 | 2,50 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | 0,62 | 0,62 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Модернизация зоны санитарной охраны ЩШ на скважинах 6229, 8328,8396 в р.п. Шаля | 2018 | 2019 | 0,33 | - | - | - | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Установка приборов учета ВХ ДГКИ на существующих скважинах в р.п. Шаля | 2015 | 2015 | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Модернизация изношенных участков трубопровода от ДУ=40 мм до ДУ=259 мм с увеличением диаметра на 10 мм, общей протяженностью 35 км на территории р.п. Шаля. Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП от ДУ=50мм до 270мм, в том числе СМР. | 2016 | 2025 | 110,10 | - | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | Модернизация насосного оборудования на скважинах р.п. Шаля с заменой на сетевые насосы Wilo и погрузочные насосы Grundfos, или аналоговые. | 2016 | 2019 | 1,25 | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ремонт производственных помещений скважин на территории р.п. Шаля, утепление павильонов. | 2018 | 2020 | 0,90 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Строительство очистных сооружений на скважинах в п. Вогулка. Фильтры- обезжелезиватели с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - компьютерный(ОТ1-3672-МО,РЬ,762,КНБ). | 2019 | 2020 | 1,40 | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Умягчители Autotrol (серия HFS). Блок управления - компьютерный (HFS-2469- MG,SN,742,NHB). Угольные фильтры с автоматикой AUTOTROL(OTA). Блок управления - компьютерный (HFC-3672- MG,FL,762,NHB). Осадочные фильтры с автоматикой AUTOTROL(OTA). Блок управления - компьютерный (HFM-2469- MG,FL,762,NHB). В том числе СМР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,57 | 0,57 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ремонт производственных помещений скважин на территории п. Вогулка, п.Козьял и утепление павильонов. | 2018 | 2019 | 0,15 | - | - | - | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Модернизация изношенных участков трубопровода от ДУ=40 мм до ДУ=150 мм с увеличением диаметра на 10 мм, общей протяженностью 3 км на территории п. Вогулка и п. Козьял. Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП от ДУ=50мм до 150мм, в том числе СМР. | 2021 | 2023 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | 1,07 | 1,07 | 1,07 | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,87 | 0,87 | 0,87 | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Модернизация насосного оборудования на скважинах Козьял и п. Вогулка с заменой на сетевые насосы Wilo и погрузочные насосы Grundfos, или аналоговые. | 2020 | 2021 | 0,35 | - | - | - | - | - | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП Шалинского городского округа "Шамарская КЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Обследование технического состояния старого фонда скважин на территории п. Шамары и д. Гора | 2017 | 2018 | 0,12 | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Монтаж 2-ух водонапорных башен системы Рожновского емкостью 150 м3 высотой 18 м в п. Шамары и 1 -ой водонапорной башни системы Рожновского емкостью 25 м3. | 2021 | 2022 | 1,91 | - | - | - | - | - | - | 0,96 | 0,96 | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,17 | 0,17 | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,78 | 0,78 | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Строительство закольцовки в п. Шамары с вводом в каждый дом. Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 150 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн). Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн). Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 150 мм с поэтапным бурением и расширением до требуемых диаметров 114 мм. Разработка котлованов под установки. Прокладка труб с изменением диаметра ДУ=110мм. Напорные двухслойные | 2021 | 2025 | 9,10 | - | - | - | - | - | - | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП ДУ=110мм. Протяженность L=2,1 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| МУП Шалинского городского округа "Сылвинское ЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Обследование технического состояния старого фонда скважин на территории с.Сылва, п.Колпаковка, п.Унь, с.Чусовое, с.Мартьяново, п.Илим | 2018 | 2020 | 0,35 | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Монтаж 2-ух водонапорных башен системы Рожновского емкостью 200 м3 высотой 24 м и 1 башни емкостью 54м3 в с. Сылва | 2021 | 2022 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | 1,95 | 1,95 | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,59 | 0,59 | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,78 | 0,78 | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 0,49 | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | - | - | - |
| 19 | Модернизация изношенных участков трубопровода от ДУ=50 мм до ДУ=200 мм с увеличением диаметра на 10 мм, общей протяженностью 5,1 км на территории с.Сылва, п.Колпаковка, п.Унь, с.Чусовое, с.Мартьяново, п.Илим. Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП от ДУ=50мм до 210мм, в том числе СМР. | 2019 | 2025 | 11,20 | - | - | - | - | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 20 | Строительство закольцовки в с. Сылва с вводом в каждый дом. Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 150 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн). Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн). Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 150 мм с поэтапным бурением и расширением до требуемых диаметров 114 мм. Разработка котлованов под установки. Прокладка труб с изменением диаметра ДУ=110мм. Напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП ДУ=110мм. Протяженность L=1,1 км. | 2017 | 2018 | 7,10 | - | - | 3,55 | 3,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | 1,74 | 1,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 1,60 | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Модернизация насосного оборудования на скважинах с.Сылва, п.Колпаковка, п.Унь, с.Чусовое, с.Мартьяново, п.Илим с заменой на сетевые насосы Wilo и погрузочные насосы Grundfos, или аналоговые. | 2019 | 2021 | 2,90 | - | - | - | - | 0,97 | 0,97 | 0,97 | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,79 | 0,79 | 0,79 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Модернизация зоны санитарной охраны I,II,III на скважинах, где отсутствует ЗСО в | 2017 | 2020 | 1,98 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | с.Сылва, п.Колпаковка, п.Унь, с.Чусовое, с.Мартьяново, п.Илим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Строительство очистных сооружений на скважинах в с. Сылва и п.Илим. Фильтры- обезжелезиватели с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - компьютерный(HFI-3672-MG,FL,762,NHB). Умягчители Autotrol (серия HFS). Блок управления - компьютерный (HFS-2469- MG,SN,742,NHB). Угольные фильтры с автоматикой AUTOTROL(OTA). Блок управления - компьютерный (HFC-3672- MG,FL,762,NHB). Осадочные фильтры с автоматикой AUTOTROL(OTA). Блок управления - компьютерный (HFM-2469- MG,FL,762,NHB). В том числе СМР. | 2018 | 2020 | 1,90 | - | - | - | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | 0,52 | 0,52 | 0,52 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Строительство наблюдательной и водозаборной скважины с применением комплексной технологии сооружения высокодебитных скважин с. Сылва, д. Мартьяново. Трубы обсадные; Агрегат электронасосный центробежный скважинный, Grundfo;s Водоподъемные трубы; Строительно-монтажные работы и ПНР в том числе. | 2017 | 2019 | 3,10 | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Установка приборов учета воды, турбинный ВМГ-200, на скважины в с.Сылва, п.Колпаковка, п.Унь, с.Чусовое, с.Мартьяново, п.Илим | 2015 | 2016 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Снабстройинвест " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Обследование технического состояния старого фонда скважин на территории с.Платоново,с.Роща, д.Коптелы,д.Симонята, д.Кедровка, д.Тепляки. | 2017 | 2018 | 0,48 | - | - | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Монтаж 2-ух водонапорных башен системы Рожновского емкостью 200м3 высотой 24 м в с. Платоново и с.Роща. | 2018 | 2022 | 1,80 | - | - | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Модернизация изношенных участков трубопровода от ДУ=50 мм до ДУ=140 мм с увеличением диаметра на 10 мм, общей протяженностью 3,1 км на территории с.Платоново, с.Роща. Вид работ: Бестраншейная замена труб на напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП от ДУ=50мм до 150мм, в том числе СМР. | 2018 | 2021 | 4,25 | - | - | - | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Строительство очистных сооружений на скважинах в с. Платоново и с .Роща. Фильтры-обезжелезиватели с автоматикой AUTOTROL (США). Блок управления - компьютерный(HFI-3672-MG,FL,762,NHB). Умягчители Autotrol (серия HFS). Блок управления - компьютерный (HFS-2469- MG,SN,742,NHB). Угольные фильтры с автоматикой AUTOTROL(OTA). Блок управления - компьютерный (HFC-3672- MG,FL,762,NHB). Осадочные фильтры с автоматикой AUTOTROL(^A). Блок управления - компьютерный (HFM-2469- MG,FL,762,NHB). В том числе СМР. | 2019 | 2021 | 2,10 | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,57 | 0,57 | 0,57 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Установка приборов учета воды, турбинный ВМГ-200, на скважины в с.Платоново,с.Роща, д.Коптелы,д.Симонята, д.Кедровка, д.Тепляки. | 2015 | 2016 | 0,41 | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 164,30 | - | 2,40 | 7,58 | 21,31 | 25,49 | 28,51 | 19,87 | 19,87 | 14,69 | 12,29 | 12,29 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  | 11,78 | - | 0,72 | 0,77 | 1,67 | 1,71 | 1,74 | 1,35 | 1,35 | 1,30 | 0,58 | 0,58 |
| Плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие средства |  |  | 79,39 | - | 0,96 | 3,50 | 10,67 | 12,71 | 14,19 | 9,38 | 9,38 | 6,84 | 5,88 | 5,88 |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 57,22 | - | - | 2,33 | 7,00 | 8,88 | 10,24 | 7,15 | 7,15 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| Областной бюджет |  |  |  | 13,05 | - | 0,60 | 0,81 | 1,62 | 1,78 | 1,91 | 1,63 | 1,63 | 1,42 | 0,82 | 0,82 |
| Местный бюджет |  |  |  | 2,86 | - | 0,12 | 0,17 | 0,35 | 0,40 | 0,43 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,19 | 0,19 |
| Перспективные мероприятия по модернизац |  |  |  |  |  |  | ии системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Шаля. Виды работ: Монтаж воздуходувки RSS-125AA Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезвоживатель осадка Amkon ES 70 | 2018 | 2020 | 20,60 | - | - | - | 6,87 | 6,87 | 6,87 | - | - | - | - | - |
|  | Монтаж насосов SEV 80.80.75.2 Grundfos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж насоса подачи осадка Vigicor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж мешалки Wilo TR 14.145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж расходомера Elkora C-30 Монтаж вентилятора СК-100С Ультрафиолетовое обеззараживание Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,21 | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 10,09 | - | - | - | 3,36 | 3,36 | 3,36 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 9,27 | - | - | - | 3,09 | 3,09 | 3,09 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,82 | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,21 | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - |
|  | Модернизация КНС в р.п. Шаля. Виды работ: Установка измельчителя GRUNDFOS Sewer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chewer SC | 2018 | 2020 | 2,65 |  |  |  | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  | Установка шкафа управления Насосное оборудование GRUNDFOS серии S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт павильона КНС и его утепление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,48 | - | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 2,17 | - | - | - | 0,72 | 0,72 | 0,72 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство локальных очистных сооружений в п. Шамары. Виды работ и оборудования: Блок сооружений грубой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | механической очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приемная камера неочищенных сточных вод Решетки экскалаторного типа Песколовки | 2018 | 2025 | 28,10 | - | - | - | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
|  | Блок сооружений механической очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Первичные отстойники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Насосная станция перекачки первичных отстойников на обработку Блок биолого-химической очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аэротенки Биофильтры Флотаторы Воздуходувная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция перекачки возвратного ила Блок сооружений глубокой доочистки Фильтровальная станция Узел дезинфекции очищенных вод на установках ультрафиолетового облучения Блок сооружений обработки осадка Узел сгущения осадка (гравитационное уплотнение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,28 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 13,77 | - | - | - | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 12,65 | - | - | - | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Областной бюджет |  |  |  | 1,12 | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,28 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Строительство локальных очистных сооружений в с. Сылва и п. Илим. Виды работ и оборудования: Блок сооружений грубой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | механической очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приемная камера неочищенных сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решетки экскалаторного типа Песколовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок сооружений механической очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первичные отстойники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция перекачки первичных отстойников на обработку Блок биолого-химической очистки | 2017 | 2022 | 31,10 |  |  | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |  |  |  |
|  | Аэротенки Биофильтры Флотаторы Воздуходувная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Насосная станция перекачки возвратного ила Блок сооружений глубокой доочистки Фильтровальная станция Узел дезинфекции очищенных вод на установках ультрафиолетового облучения Блок сооружений обработки осадка Узел сгущения осадка (гравитационное уплотнение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,31 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 15,24 | - | - | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 14,00 | - | - | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 1,24 | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,31 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - |
|  | Строительство локальных очистных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружений в с.Чусовое и д. мартьяново. Виды работ и оборудования: Блок сооружений грубой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | механической очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приемная камера неочищенных сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решетки экскалаторного типа Песколовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок сооружений механической очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Первичные отстойники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция перекачки первичных отстойников на обработку Блок биолого-химической очистки | 2020 | 2025 | 18,10 |  |  |  |  |  | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
|  | Аэротенки Биофильтры Флотаторы Воздуходувная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Насосная станция перекачки возвратного ила Блок сооружений глубокой доочистки Фильтровальная станция Узел дезинфекции очищенных вод на установках ультрафиолетового облучения Блок сооружений обработки осадка Узел сгущения осадка (гравитационное уплотнение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,18 | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 8,87 | - | - | - | - | - | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 8,15 | - | - | - | - | - | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,72 | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,18 | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Модернизация напорных канализационных сетей общей протяженностью L=1,78 км и диаметром от ДУ=50мм до ДУ=200мм в р.п. Шаля. Виды работ: Подготовительные работы для бестраншейной | 2018 | 2025 | 12,65 |  |  |  | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
|  | прокладки трубопровода с диаметром до 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 200 мм Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 200 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра от ДУ=50мм до ДУ=200мм Напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями Трубы U-Liner DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 3,80 | - | - | - | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 5,06 | - | - | - | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 3,16 | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,63 | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7 | Модернизация самотечных канализационных сетей общей протяженностью L=5,2 км и диаметром от ДУ=50мм до ДУ=200мм в р.п. Шаля. Виды работ: Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 200 мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 200 мм Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 200 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров до 160 мм (первое расширение) | 2016 | 2023 | 19,20 | - | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | - | - |

|  |  |  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации |  | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра от ДУ=50мм до ДУ=200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напорные двухслойные полиэтиленовые трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с соэкструдированными слоями Мультипайп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 5,76 | - | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 7,68 | - | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 4,80 | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,96 | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - |
|  | Модернизация КНС в р.п. Шаля. Виды работ: Установка измельчителя GRUNDFOS Sewer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chewer SC | 2018 | 2020 | 2,65 |  |  |  | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  | Установка шкафа управления Насосное оборудование GRUNDFOS серии S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт павильона КНС и его утепление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,48 | - | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 2,17 | - | - | - | 0,72 | 0,72 | 0,72 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Строительство самотечных канализационных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей в п. Шамары, с.Чусовое и д.Мартьяново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от проектируемых локальных очистных сооружений до потребителей. Общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность сетей L=18™ диаметром от ДУ=50мм до ДУ=250мм. Виды работ: Подготовительные работы для бестраншейной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладки трубопровода с диаметром до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) | 2019 | 2025 | 29,25 | - | - | - | - | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
|  | Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 250 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров 114 мм (пилотная скважина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Устройство перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 250 мм Разработка котлованов под установки Демонтажные работы Сантехнические работы Бестраншейная прокладка труб полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ДУ 160мм Напорные двухслойные полиэтиленовые трубы с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,29 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 14,33 | - | - | - | - | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 13,16 | - | - | - | - | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Областной бюджет |  |  |  | 1,17 | - | - | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,29 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система обращения ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 125,19 | 10,60 | 14,70 | 2,60 | 26,25 | 23,65 | 7,35 | 7,35 | 4,40 | 3,17 | 10,62 | 14,51 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 5,66 | 0,11 | 1,34 | 0,78 | 1,02 | 0,24 | 0,93 | 0,93 | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,15 |
| Плата за подключение |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие средства |  |  |  | 59,98 | 5,19 | 6,83 | 1,04 | 12,63 | 11,59 | 3,34 | 3,34 | 2,16 | 1,55 | 5,20 | 7,11 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 49,50 | 4,77 | 4,77 | - | 10,64 | 10,64 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,43 | 4,78 | 6,53 |
| Областной бюджет |  |  |  | 8,20 | 0,42 | 1,45 | 0,65 | 1,60 | 0,95 | 0,91 | 0,91 | 0,18 | 0,13 | 0,42 | 0,58 |
| Местный бюджет |  |  |  | 1,86 | 0,11 | 0,31 | 0,13 | 0,37 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,15 |
| 1 | Строительство полигона ТБО в районе п. Колпаковка и п. Унь | 2020 | 2022 | 13,20 | - | - | - | - | - | 4,40 | 4,40 | 4,40 | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,13 | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 6,47 | - | - | - | - | - | 2,16 | 2,16 | 2,16 | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 5,94 | - | - | - | - | - | 1,98 | 1,98 | 1,98 | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,53 | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,13 | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
| 2 | Строительство полигона ТБО в районе п. Шамары | 2018 | 2019 | 14,90 | - | - | - | 7,45 | 7,45 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,15 | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 7,30 | - | - | - | 3,65 | 3,65 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 6,71 | - | - | - | 3,35 | 3,35 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,60 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,15 | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство полигона ТБО в районе с. Чусовое | 2023 | 2025 | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 4,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 4,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Организация площадок для сбора и хранения ТБО в с.Сылва, п.Илим и д.Шигаево с последующим вывозом на полигон ТБО в р.п.Шаля | 2016 | 2016 | 1,50 | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,45 | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 0,60 | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,38 | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,08 | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство полигона ТБО и скотомогильника на участке северо-восточнее р.п.Шаля | 2015 | 2016 | 21,20 | 10,60 | 10,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,21 | 0,11 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 10,39 | 5,19 | 5,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 9,54 | 4,77 | 4,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,85 | 0,42 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,21 | 0,11 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Обновление автопарка существующей системы вывоза ТБО в р.п. Шаля | 2016 | 2018 | 7,80 | - | 2,60 | 2,60 | 2,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 2,34 | - | 0,78 | 0,78 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 3,12 | - | 1,04 | 1,04 | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 1,95 | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,39 | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство полигона ТБО в районе п. Шамары | 2018 | 2019 | 14,90 | - | - | - | 7,45 | 7,45 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,15 | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 7,30 | - | - | - | 3,65 | 3,65 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 6,71 | - | - | - | 3,35 | 3,35 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,60 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,15 | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство полигона ТБО и скотомогильника в районе с.Роща | 2018 | 2019 | 9,20 | - | - | - | 4,60 | 4,60 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,09 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 4,51 | - | - | - | 2,25 | 2,25 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 4,14 | - | - | - | 2,07 | 2,07 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,37 | - | - | - | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,09 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | организация площадок для сбора и хранения ТБО в д.Ижболда, д.Кедровка, д.Климино, д.Лом, д.Низ, д.Павлы, п.Тепляки , с последующим вывозом на проектируемый полигон с.Роща | 2020 | 2021 | 5,90 | - | - | - | - | - | 2,95 | 2,95 | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 1,77 | - | - | - | - | - | 0,89 | 0,89 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 2,36 | - | - | - | - | - | 1,18 | 1,18 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 1,48 | - | - | - | - | - | 0,74 | 0,74 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - |
| 10 | Строительство полигона ТБО и скотомогильника восточнее с.Платоново | 2018 | 2019 | 8,30 | - | - | - | 4,15 | 4,15 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,08 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 4,07 | - | - | - | 2,03 | 2,03 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 3,74 | - | - | - | 1,87 | 1,87 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,33 | - | - | - | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,08 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Строительство полигона ТБО в районе п. Шамары | 2024 | 2025 | 14,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,45 | 7,45 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 7,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,65 | 3,65 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 6,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,35 | 3,35 |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,30 |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 | Организация площадок для сбора и хранения ТБО в д.Коптелы, д.Симонята, с.Крюк с последующим вывозом на проектируемый полигон в с.Платоново | 2025 | 2025 | 3,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 1,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,91 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 158,20 | - | 7,99 | 7,99 | 14,36 | 24,31 | 24,31 | 13,54 | 13,54 | 15,04 | 15,04 | 22,09 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 1,58 | - | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,22 |
| Плата за подключение |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие средства |  |  |  | 77,52 | - | 3,92 | 3,92 | 7,03 | 11,91 | 11,91 | 6,63 | 6,63 | 7,37 | 7,37 | 10,82 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 71,19 | - | 3,60 | 3,60 | 6,46 | 10,94 | 10,94 | 6,09 | 6,09 | 6,77 | 6,77 | 9,94 |
| Областной бюджет |  |  |  | 6,33 | - | 0,32 | 0,32 | 0,57 | 0,97 | 0,97 | 0,54 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,88 |
| Местный бюджет |  |  |  | 1,58 | - | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,22 |
| 1 | Газификация р.п.Шаля - строительство магистрального газопровода от ГРС-2, разработка проектно-сметной документации и строительство ГРП-1 и ГРП-2, прокладка подземных газопроводов высокого давления 1.2 МПа и 0.6 МПа до ГРПШ-2, ГРПШ-3, ГРПШ-4, ГРПШ-16, ГРПШ-17, ГРПШ-19, ГРПШ-20, ГРПШ-21, ГРПШ-22. Общая протяженность 30км. | 2016 | 2025 | 79,90 | - | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,80 | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 39,15 | - | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 35,96 | - | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Областной бюджет |  |  |  | 3,20 | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,80 | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2 ¦ Газификация п.Бизь |  | 2019 ¦ 2020 |  | 19,90 | - | - | - | - | 9,95 | 9,95 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,20 | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 9,75 | - | - | - | - | 4,88 | 4,88 | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Федеральный бюджет |  | 8,96 | - | - | - | - | 4,48 | 4,48 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 0,80 | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  | 0,20 | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - |
| 3 ¦ Газификация п. Шамары | 2021 ¦ 2022 | 11,10 | - | - | - | - | - | - | 5,55 | 5,55 | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  | 0,11 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
| Плата за подключение |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  | 5,44 | - | - | - | - | - | - | 2,72 | 2,72 | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | 5,00 | - | - | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 0,44 | - | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,22 | - | - | - |
| Местный бюджет |  | 0,11 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
| 4 ¦ Газификация с. Сылва и п.Илим | 2023 ¦ 2024 | 14,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,05 | 7,05 | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - |
| Плата за подключение |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  | 6,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,45 | 3,45 | - |
| Федеральный бюджет |  | 6,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,17 | 3,17 | - |
| Областной бюджет |  | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,28 | - |
| Местный бюджет |  | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - |
| Газификация с.Чусовое (первая очередь) и 5 д.Мартьяново | 2025 2025 | 14,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,10 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
| Плата за подключение |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  | 6,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,91 |
| Федеральный бюджет |  | 6,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,35 |
| Областной бюджет |  | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 |
| Местный бюджет |  | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
| 6 ¦ Газификация п.Колпаковка и п.Унь | 2018 ¦ 2020 | 19,10 | - | - | - | 6,37 | 6,37 | 6,37 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  | 0,19 | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  | 9,36 | - | - | - | 3,12 | 3,12 | 3,12 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | 8,60 | - | - | - | 2,87 | 2,87 | 2,87 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 0,76 | - | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  | 0,19 | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - |

|  |  | Капитальные | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации | вложения, млн. рублей | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 147,12 | 2,59 | 2,59 | 12,93 | 16,63 | 26,33 | 33,14 | 26,39 | 11,00 | 10,00 | 5,55 | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 8,43 | 0,78 | 0,78 | 0,88 | 0,92 | 1,01 | 1,94 | 1,87 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие средства |  |  |  | 69,93 | 1,03 | 1,03 | 6,10 | 7,91 | 12,67 | 15,74 | 12,43 | 5,39 | 4,90 | 2,72 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 55,40 | - | - | 4,65 | 6,32 | 10,68 | 12,42 | 9,38 | 4,95 | 4,50 | 2,50 | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 10,92 | 0,65 | 0,65 | 1,06 | 1,21 | 1,60 | 2,49 | 2,22 | 0,44 | 0,40 | 0,22 | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 2,43 | 0,13 | 0,13 | 0,23 | 0,27 | 0,37 | 0,55 | 0,49 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | - |
| 1 | Реконструкция ТП-2, ТП-4, ТП- 5, ТП-11, ТП- 17, ТП-23, ТП-14, ТП-9 (первая очередь) в р.п Шаля | 2015 | 2021 | 18,10 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 5,43 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 7,24 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 4,53 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,91 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство линий 10 кВ, общая протяженность 12 км. | 2018 | 2020 | 11,10 | - | - | - | 3,70 | 3,70 | 3,70 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,11 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 5,44 | - | - | - | 1,81 | 1,81 | 1,81 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 5,00 | - | - | - | 1,67 | 1,67 | 1,67 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,44 | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,11 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция и строительство ТП 10/0.4 кВ, в т.ч. на первую очередь - реконструкция ТП- 1, ТП-3, ТП- 4, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-10, ТП-11, ТП-Первомайская в п. Шамары | 2019 | 2021 | 17,10 | - | - | - | - | 5,70 | 5,70 | 5,70 | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,17 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 8,38 | - | - | - | - | 2,79 | 2,79 | 2,79 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 7,70 | - | - | - | - | 2,57 | 2,57 | 2,57 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,68 | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,17 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - |
| 4 | Строительство - ТП-22, 1х250кВа и ТП-24, 1х250кВа в п.Шамары | 2017 | 2019 | 14,22 | - | - | 4,74 | 4,74 | 4,74 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,14 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 6,97 | - | - | 2,32 | 2,32 | 2,32 | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 6,40 | - | - | 2,13 | 2,13 | 2,13 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,57 | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,14 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5 | Реконструкция и строительство ТП 10/0.4 кВ, в т.ч. на первую очередь - реконструкция ТП- 4318, ТП-4378, ТП-4412, ТП-4411, ТП-4380, ТП-4381, ТП-4383, ТП-4317, ТП-4309, ТП- 4397, ТП-4434, ТП-4310, ТП-4311, ТП-4312, ТП-4384, ТП-4385, ТП-4335 в с.Сылва | 2019 | 2020 | 19,20 | - | - | - | - | 9,60 | 9,60 | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,19 | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 9,41 | - | - | - | - | 4,70 | 4,70 | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 8,64 | - | - | - | - | 4,32 | 4,32 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,77 | - | - | - | - | 0,38 | 0,38 | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,19 | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - |
| 6 | Реконструкция существующих ТП: ТП-2 «Поселок», ТП-3 «ФАП», ТП-4 «Гаражи», ТП- 6 «Поселок 2», ТП-10 «АЗС» в п. Илим | 2021 | 2022 | 13,10 | - | - | - | - | - | - | 6,55 | 6,55 | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,13 | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 6,42 | - | - | - | - | - | - | 3,21 | 3,21 | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 5,90 | - | - | - | - | - | - | 2,95 | 2,95 | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,52 | - | - | - | - | - | - | 0,26 | 0,26 | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,13 | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | - | - | - |
| 7 | Строительство ТП - 12, ТП-13, ТП-14, ТП-16 в п.Илим | 2023 | 2024 | 11,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,55 | 5,55 | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 5,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,72 | 2,72 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,22 | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 8 | Строительство новых ТП 10/0.4 кВ, в т.ч. на первую очередь - в с.Чусовое: ТП №1,2,3 | 2020 | 2021 | 17,20 | - | - | - | - | - | 8,60 | 8,60 | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,17 | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 8,43 | - | - | - | - | - | 4,21 | 4,21 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 7,74 | - | - | - | - | - | 3,87 | 3,87 | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,69 | - | - | - | - | - | 0,34 | 0,34 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,17 | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - |
| 9 | Реконструкция и строительство ТП 10/0.4 кВ и ЛЭП 10 кВ, с учетом нового строительства в п. Колпаковка | 2022 | 2023 | 8,90 | - | - | - | - | - | - | - | 4,45 | 4,45 | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 4,36 | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 | 2,18 | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 4,01 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,18 | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | - |
| 10 | Реконструкция и строительство ТП 10/0.4 кВ, в т.ч. на первую очередь - п.Сарга - реконструкция ТП-4 «Центр», строительство - ТП-13 | 2017 | 2018 | 11,20 | - | - | 5,60 | 5,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 0,11 | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 5,49 | - | - | 2,74 | 2,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 5,04 | - | - | 2,52 | 2,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,45 | - | - | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,11 | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | В п.Сабик - строительство ТП - 6, ТП - 8, ТП - 9. | 2020 | 2021 | 5,90 | - | - | - | - | - | 2,95 | 2,95 | - | - | - | - |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 1,77 | - | - | - | - | - | 0,89 | 0,89 | - | - | - | - |
| Плата за подключение |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  | 2,36 | - | - | - | - | - | 1,18 | 1,18 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 1,48 | - | - | - | - | - | 0,74 | 0,74 | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 72,80 | 2,45 | 6,73 | 10,49 | 12,76 | 12,76 | 4,72 | 4,72 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) |  |  |  | 13,46 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 1,47 | 1,47 | 1,39 | 1,39 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Плата за подключение |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие средства |  |  |  | 32,18 | 1,05 | 3,15 | 4,99 | 5,90 | 5,90 | 1,96 | 1,96 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 12,78 | - | 1,92 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  | 11,94 | 0,57 | 0,74 | 0,89 | 1,46 | 1,46 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Местный бюджет |  |  |  | 2,44 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,31 | 0,31 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1 | Модернизация систем и объектов наружного освещения путем замены светильников уличного освещения на энергосберегающие | 2015 | 2021 | 1,20 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - |
| 2 | Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда | 2018 | 2025 | 18,10 | - | - | - | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |

| Наименование мероприятия и виды работ |  | Годы реализации |  | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора | 2016 | 2019 | 17,10 | - | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения | 2015 | 2025 | 25,10 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 5 | Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоснабжения | 2017 | 2019 | 11,30 | - | - | 3,77 | 3,77 | 3,77 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5.2 — Сводный объем капитальных вложений программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года»

| № | Наименование системы | Всего, млн. руб | В том числе по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) | 10,32 | 0,19 | 0,92 | 0,97 | 2,52 | 2,36 | 2,15 | 0,67 | 0,24 | 0,21 | 0,04 | 0,04 |
|  | Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие средства | 93,50 | 0,87 | 3,64 | 9,93 | 11,81 | 13,14 | 18,81 | 18,29 | 7,22 | 5,62 | 2,08 | 2,08 |
|  | Федеральный бюджет | 69,63 | - | 2,00 | 8,16 | 6,44 | 8,81 | 14,07 | 15,45 | 6,18 | 4,71 | 1,91 | 1,91 |
|  | Областной бюджет | 11,95 | - | 0,83 | 1,38 | 2,14 | 2,42 | 2,51 | 1,37 | 0,55 | 0,42 | 0,17 | 0,17 |
|  | Местный бюджет | 2,70 | - | 0,18 | 0,31 | 0,46 | 0,52 | 0,56 | 0,34 | 0,14 | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
| 2. | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) | 17,40 | 0,10 | 0,24 | 0,97 | 3,05 | 3,03 | 1,58 | 2,67 | 2,15 | 1,33 | 1,14 | 1,14 |
|  | Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие средства | 96,21 | 0,47 | 5,99 | 9,50 | 13,84 | 13,32 | 10,55 | 11,88 | 9,50 | 7,64 | 6,76 | 6,76 |
|  | Федеральный бюджет | 52,74 | - | 4,95 | 6,55 | 6,55 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
|  | Областной бюджет | 13,77 | - | 0,44 | 0,95 | 2,27 | 1,83 | 0,84 | 1,78 | 1,78 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  | Местный бюджет | 2,99 | - | 0,11 | 0,22 | 0,48 | 0,39 | 0,19 | 0,38 | 0,38 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3. | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) | 11,78 | - | 0,72 | 0,77 | 1,67 | 1,71 | 1,74 | 1,35 | 1,35 | 1,30 | 0,58 | 0,58 |
|  | Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие средства | 79,39 | - | 0,96 | 3,50 | 10,67 | 12,71 | 14,19 | 9,38 | 9,38 | 6,84 | 5,88 | 5,88 |
|  | Федеральный бюджет | 57,22 | - | - | 2,33 | 7,00 | 8,88 | 10,24 | 7,15 | 7,15 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
|  | Областной бюджет | 13,05 | - | 0,60 | 0,81 | 1,62 | 1,78 | 1,91 | 1,63 | 1,63 | 1,42 | 0,82 | 0,82 |
|  | Местный бюджет | 2,86 | - | 0,12 | 0,17 | 0,35 | 0,40 | 0,43 | 0,36 | 0,36 | 0,31 | 0,19 | 0,19 |
| 4. | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) | 8,43 | 0,78 | 0,78 | 0,88 | 0,92 | 1,01 | 1,94 | 1,87 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | - |

| № | Наименование системы | Всего, млн. руб | В том числе по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие средства | 69,93 | 1,03 | 1,03 | 6,10 | 7,91 | 12,67 | 15,74 | 12,43 | 5,39 | 4,90 | 2,72 | - |
|  | Федеральный бюджет | 55,40 | - | - | 4,65 | 6,32 | 10,68 | 12,42 | 9,38 | 4,95 | 4,50 | 2,50 | - |
|  | Областной бюджет | 10,92 | 0,65 | 0,65 | 1,06 | 1,21 | 1,60 | 2,49 | 2,22 | 0,44 | 0,40 | 0,22 | - |
|  | Местный бюджет | 2,43 | 0,13 | 0,13 | 0,23 | 0,27 | 0,37 | 0,55 | 0,49 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | - |
| 5. | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) | 1,58 | - | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,22 |
|  | Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие средства | 77,52 | - | 3,92 | 3,92 | 7,03 | 11,91 | 11,91 | 6,63 | 6,63 | 7,37 | 7,37 | 10,82 |
|  | Федеральный бюджет | 71,19 | - | 3,60 | 3,60 | 6,46 | 10,94 | 10,94 | 6,09 | 6,09 | 6,77 | 6,77 | 9,94 |
|  | Областной бюджет | 6,33 | - | 0,32 | 0,32 | 0,57 | 0,97 | 0,97 | 0,54 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,88 |
|  | Местный бюджет | 1,58 | - | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,22 |
| 6. | Система обращения с ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) | 5,66 | 0,11 | 1,34 | 0,78 | 1,02 | 0,24 | 0,93 | 0,93 | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,15 |
|  | Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие средства | 59,98 | 5,19 | 6,83 | 1,04 | 12,63 | 11,59 | 3,34 | 3,34 | 2,16 | 1,55 | 5,20 | 7,11 |
|  | Федеральный бюджет | 49,50 | 4,77 | 4,77 | - | 10,64 | 10,64 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,43 | 4,78 | 6,53 |
|  | Областной бюджет | 8,20 | 0,42 | 1,45 | 0,65 | 1,60 | 0,95 | 0,91 | 0,91 | 0,18 | 0,13 | 0,42 | 0,58 |
|  | Местный бюджет | 1,86 | 0,11 | 0,31 | 0,13 | 0,37 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,15 |
| 7. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 72,80 | 2,45 | 6,73 | 10,49 | 12,76 | 12,76 | 4,72 | 4,72 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
|  | Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) | 13,46 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 1,47 | 1,47 | 1,39 | 1,39 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  | Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие средства | 32,18 | 1,05 | 3,15 | 4,99 | 5,90 | 5,90 | 1,96 | 1,96 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
|  | Федеральный бюджет | 12,78 | - | 1,92 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 11,94 | 0,57 | 0,74 | 0,89 | 1,46 | 1,46 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  | Местный бюджет | 2,44 | 0,11 | 0,16 | 0,19 | 0,31 | 0,31 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) | 55,17 | 1,18 | 4,08 | 4,45 | 9,32 | 8,59 | 8,58 | 7,63 | 4,04 | 3,12 | 2,07 | 2,13 |
|  | Плата за подключение | 13,46 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 1,47 | 1,47 | 1,39 | 1,39 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  | Прочие средства | 476,52 | 7,57 | 22,38 | 33,99 | 63,89 | 75,34 | 74,54 | 61,95 | 40,27 | 33,92 | 30,02 | 32,66 |
|  | Федеральный бюджет | 387,86 | 5,82 | 18,47 | 30,28 | 49,31 | 60,81 | 56,56 | 46,97 | 33,12 | 29,00 | 27,55 | 29,97 |
|  | Областной бюджет | 77,01 | 1,07 | 6,21 | 8,78 | 13,02 | 13,16 | 9,63 | 8,46 | 5,12 | 4,27 | 3,54 | 3,75 |
|  | Местный бюджет | 26,37 | 0,81 | 1,67 | 2,03 | 3,53 | 3,61 | 3,31 | 3,03 | 2,30 | 2,11 | 1,96 | 2,02 |

6. Управление программой

Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет Администрация Шалинского городского округа.

Управление реализацией Программой включает в себя:

- обеспечение реализации мероприятий Программы экономическими и правовыми нормами и нормативами;

- формирование условий для привлечения инвестиций;

- ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования мероприятий программы;

- обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий;

- обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств;

- координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, Региональной энергетической комиссии Свердловской области и других лиц, участвующих в реализации программных мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные в Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года», исполняются органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, потребителями и другими предприятиями, и организациями, участвующими в реализации программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Организации коммунального комплекса представляют в Администрацию Шалинского городского округа и РЭК Свердловской области отчеты о реализации мероприятий производственной и Инвестиционной программы в соответствии с

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48.

Администрация Шалинского городского округа осуществляет координацию исполнения программных мероприятий и текущий контроль за использованием средств федерального, областного и местного бюджета в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации мероприятий федеральных и областных целевых программ на территории Шалинского городского округа.

Изменения в Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года» вносятся не чаще одного раза в год.